Муниципальное образование «Город Мирный»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Утверждена:

от «__»_________202__г.  №____

Программа комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

МО «Город Мирный»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

на период до 2035 года включительно

ТОМ 2

Обосновывающие материалы

(актуализация на 2024 год)

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-т 4, лит. А, оф. 407, 409, 515

| Генеральный директор |  | Е. А. Селегененко |
| --- | --- | --- |

Санкт-Петербург, 2023

Содержание

Раздел 1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.	4

1.1. Характеристика муниципального образования	4

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	5

1.3. Прогноз развития промышленного сектора	5

1.4. Прогноз развития застройки территорий	6

1.5. Прогноз изменения доходов населения	12

1.6. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	13

Раздел 2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки муниципального образования	31

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	37

3.1. Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения	37

3.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.	37

3.1.2. Анализ существующего технического состояния систем коммунальной инфраструктуры с описанием имеющихся проблем и направлениями их решения	37

3.1.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	39

3.1.4 Платежи и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы	41

3.2. Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения	42

3.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	42

3.2.2. Анализ существующего технического состояния систем коммунальной инфраструктуры с описанием имеющихся проблем и направлениями их решения	42

3.3. Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения	43

3.4. Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения	44

3.5. Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения	46

3.6. Характеристика состояния и проблем в системе сбора и утилизации ТКО	62

Раздел 4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	78

Раздел 5. Обоснование целевых показателей развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры.	90

Раздел 6. Перечень инвестиционных проектов в отношении каждой системы коммунальной инфраструктуры.	92

Раздел 7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов по каждой системе коммунальной инфраструктуры.	110

Раздел 8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.	114

Раздел 9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности по каждому виду коммунальных ресурсов.	117

Раздел 10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов.	120

Раздел 1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

1.1. Характеристика муниципального образования

Мирнинский район расположен на западе Республики Саха (Якутия), занимает площадь 165,8 тыс. кв. километров, граничит с запада с Красноярским краем, с севера с Оленекским улусом, с восточной стороны с Нюрбинским и Сунтарским улусами, с южной стороны с Ленским районом и Иркутской областью. Район расположен в пределах Приленского плато и Среднесибирского плоскогорья. В целом пологоволнистая равнина с уплощенными водоразделами и относительно неглубоко врезанными долинами рек, речек и ручьев. Район характеризуется резкоконтинентальным климатом, проявляющемся в больших колебаниях температуры и довольно малом количестве осадков. Характерной особенностью климата является продолжительная до 7 месяцев зима и короткое 2,5 месяца жаркое лето. Отрицательные температуры длятся с октября по май, безморозный период длится до 74 дней.

Город Мирный возведен на месте открытия первого в России коренного месторождения алмазов - трубки «Мир». Открытая в 1955 году трубка дала жизнь сначала рабочему поселку, а затем и городу. 18 сентября 1956 года решением Ленского районного Совета депутатов трудящихся был образован Мирнинский поселковый Совет депутатов трудящихся. Совет министров РСФСР 13 октября 1958 года принял постановление «О мерах по развитию алмазодобывающей промышленности в Якутии», предусматривающее ускорение жилищного и культурно-бытового строительства. 3 апреля 1959 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего поселка Мирный с выделением его в самостоятельную административно-территориальную единицу республиканского (АССР) подчинения». Поселковый совет был преобразован в Мирнинский городской Совет депутатов трудящихся. 17 сентября 1959 года исполком утвердил название города и наименование улиц: Московская, Ленинградская, Весенняя, Комсомольская, Первомайская, Лесная. 5 октября открылось автобусное движение по двум маршрутам: город-аэропорт, город-поселок Новый. Быстро росло население города. Люди жили в палатках и неприспособленных помещениях. Зимой 1959-1960 года еще оставалось 169 палаток, где проживало 780 человек. С сентября был начат плановый отвод земельных участков под частное индивидуальное строительство. Началось строительство жилищных и культурно-бытовых объектов. В 1960 году открылась городская библиотека, начато строительство кинотеатра «Родина». По решению исполкома в 1961 году началось строительство дороги Мухтуя - Мирный и линии электропередачи. В 1963 году сданы в эксплуатацию хлебозавод, северная котельная, двухэтажная школа на 280 мест, полностью ликвидированы палатки. Это была первая победа городских властей. По итогам 1964 года Мирный занял первое место в республиканском социалистическом соревновании и получил переходящее Красное Знамя Совета Министров Якутской АССР» и Якутского обкома КПСС. В 1965 году образован Мирнинский район с центром республиканского подчинения в городе Мирном.

На момент актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры город Мирный является административным центром муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района РС(Я), которое образовано в соответствии с законом от 01.01.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Площадь муниципального образования составляет 717,80 тыс. га, в том числе земли населенных пунктов 7,20 тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения, в том числе личных подворий 1,09 тыс. га, земли предприятий промышленности 2,1 тыс. га, земли лесного фонда 649,9 тыс. га, земли водного фонда 20,3 тыс. га, земли особо охраняемых территорий 32,1 тыс. га.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Численность постоянного населения на территории муниципального образования «Город Мирный» по данным Министерства экономики Республики Саха (Якутия) на 01.01.2023 г. составляла 34 013 человек (Таблица 1).

Таблица 1 - Численность постоянного населения на территории муниципального образования «Город Мирный»

| Наименование | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| МО «Город Мирный» | 34 836 | 35 376 | 35 223 | 35 390 | 35 381 | 35 416 | 34 013 | 36 001 | 36 266 |

1.3. Прогноз развития промышленного сектора

В целях обеспечения устойчивого экономического развития территории генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реорганизация территорий с частичным изменением их границ;

- сохранение существующих производственных объектов;

- размещение цеха мороженого МУП «Мирнинский молокозавод» (техническое перевооружение);

- размещение технологического цеха МУП «Мирнинский молокозавод» (техническое перевооружение);

- размещение нефтебазы.

Ориентировочный расчет вместимости, площади и размеров земельных участков складов приведён в таблице 2.

Таблица 2 - Ориентировочный расчет вместимости, площади и размеров земельных участков складов

| Наименование территории | Площадь складов, кв. м | Вместимость складов, т | Размеры земельных участков складов, га (одноэтажные строения/ многоэтажные строения) |
| --- | --- | --- | --- |
| Склады продовольственных товаров | 2926 | - | 1,2/0,8 |
| Склады непродовольственных товаров | 8246 | - | 2,8/1,9 |
| Склады строительных материалов (потребительские) | - | - | 1,14 |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | - | 1026 | 0,7/0,3 |
| Фруктохранилища | - | 646 | - |
| Овощехранилища | - | 2052 | 4,9/2,3 |
| Картофелехранилища | - | 2166 | - |

Примечание: Рекомендуемая вместимость складов и размеры их земельных участков определяются дифференцировано в соответствии с учетом времени завоза и сроков хранения продовольственных товаров.

В итоге, на конец расчетного срока общая площадь земельных участков общетоварных и специализированных складов должна составить не менее 6,4 га.

При детальном проектировании производственных территорий площадки предприятий по функциональному использованию следует разделять на подзоны:

- предзаводскую (за пределами условной границы предприятия);

- производственную – для размещения основных производств;

- подсобную – для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объектов, объектов энергетики и других инженерных сооружений;

- складскую – для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов;

- внешнего и внутризаводского транспорта.

1.4. Прогноз развития застройки территорий

Город Мирный является административным центром Мирнинского района и расположен в юго-восточной части муниципального образования, занимает территорию с весьма разнородным рельефом и водными объектами: рекой Ирелях, небольшими озерами и ручьями.

Современная планировочная организация территории населенного пункта имеет в своей основе компактную структуру. Развитие города в восточном направлении ограничено карьером «Мир», в северном и западном направлении – производственной зоной. Соответствующие ограничения на его застройку налагают санитарные зоны расположенных здесь объектов.

Территории жилой и общественной застройки сформированы сетью улиц меридионального и широтного направления. Основной композиционной осью являются улицы, проходящие в направлении с юга на север и с востока на запад.

Предложенное проектное решение города Мирный в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру населенного пункта. Предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечит последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

Новые транспортные связи в северной части населенного пункта от 25 квартала до Рудовозной дороги, промышленные дороги западнее комбината строительных материалов, участок дороги от ул. Мухтуйская до ул. Заречная, улицы местного значения в жилой застройке мкр. Вилюйский, мкр. Заречный и в новой жилой застройке восточнее п. Газовик по ш. 50 лет Октября, а также реконструкция ул. 40 лет Октября, Ленинградского проспекта (в районе 3 квартала) позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами города: жилыми, общественными, рекреационными и т. д.

Внешние транспортные связи предлагается сохранить.

В результате анализа современного использования территории города Мирный, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития населенного пункта, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

- –	сложившаяся планировочная структура;

- существующие транспортные связи;

- наличие ветхих общественных, жилых зданий, подлежащих реконструкции или сносу;

- транспортное и инженерное обеспечение населенного пункта.

Пространственное решение определялось следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- формирование улично-дорожной сети;

- размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

- благоустройство территорий населенного пункта, формирование мест отдыха населения с учетом природного каркаса территории;

- обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.

Генеральным планом на территории города установлены следующие функциональные зоны:

- застройки многоэтажными жилыми домами;

- застройки среднеэтажными жилыми домами;

- застройки малоэтажными жилыми домами;

- застройки индивидуальными жилыми домами;

- делового, общественного и коммерческого назначения;

- учебно-образовательная;

- здравоохранения;

- спортивного назначения;

- размещения объектов социального и культурно-бытового назначения;

- научно-исследовательская;

- многофункциональная;

- производственная и коммунально-складская;

- коммунальная;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- озелененных территорий общего пользования;

- отдыха и туризма;

- сельскохозяйственных угодий;

- для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

- размещения кладбищ;

- размещения полигонов для твердых бытовых отходов;

- размещения объектов для отходов производства;

- природного ландшафта;

- территорий, покрытых лесом и кустарником;

- заболоченных территорий;

- улично-дорожной сети;

- акваторий.

Генеральным планом предложено поэтапное пространственное развитие населённого пункта при условии сохранения целостности селитебного образования в разных временных периодах его развития, с учётом расчётной численности населения.

К первой очереди освоения по генеральному плану предлагаются территории западной части 1 и 5 кварталов, 3,4,10 и 25 кварталов, жилая застройка в мкр. Заречный, жилые кварталы восточнее ул. Газовиков.

Развитие города, согласно генеральному плану г. Мирный, затронет следующие направления:

В зоне жилого назначения:

- жилых домов, строительство танцзала и гостиницы с торговым комплексом; снос ветхой малоэтажной застройки в 1 квартале вдоль улиц Аммосова и Ойунского с последующим строительством многоэтажных жилых домов, уплотнение территории многоэтажной жилой застройки, на пересечении ул. Аммосова и 40 лет Октября планируется размещение объектов общественного назначения;

- в границах 2 квартала проектом предлагается снос ветхой малоэтажной застройки, строительство новых жилых домов средней этажности, универсальной спортивной площадки, центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, центра социальной помощи семье и детям, а также размещение нотариальной конторы (встроенно-пристроенный объект);

- в 3 и 4 кварталах в соответствии с разработанным проектом планировки предлагается ликвидация ветхой малоэтажной жилой застройки, строительство 4-х, 9-ти и 12-ти этажных жилых домов, со встроенными объектами (отделение банка и почта), размещение детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса с клубными помещениями, гостиницы, объектов общественного питания;

- реконструкция территории жилой застройки в 5 квартале, снос ветхого жилищного фонда с последующим строительством многоэтажных жилых домов вдоль ул. Аммосова и жилых домов средней этажности в восточной и южной части квартала, реконструкция детского сада с увеличением мощности;

- снос ветхих 2-эт. жилых домов по ул. Ойунского на территории 6 квартала и строительство среднеэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения, размещение предприятия общественного питания;

- в 7 квартале планируется строительство многоэтажной жилой застройки за счет ликвидации ветхих жилых домов, строительство танцзала и гостиницы с торговым комплексом;

- застройка 9 квартала полностью сохраняется;

- в соответствии с проектом планировки 10 квартала ликвидируется ветхая жилая застройка, планируется строительство многоэтажных жилых домов, столовой, магазина-кулинарии;

- жилая застройка на территории 11 квартала подлежит постепенной реорганизации, подразумевающей снос ветхих жилых зданий и размещение на их месте новой малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения в санитарно-защитной зоне производственных объектов вдоль ул. Московская;

- малоэтажная жилая застройка 13 квартала полностью сохраняется;

- планируется строительство многоэтажных жилых домов в северной части 14 квартала;

- полностью ликвидируется хаотичная жилая застройка западнее комбината строительных материалов;

- подлежит упорядочению жилая застройка 19 квартала, часть индивидуальной жилой застройки предлагается к ликвидации для строительства объектов социального обеспечения с изъятием земельных участков для муниципальных нужд (под детский сад), планируется размещение аптечного учреждения и юридической консультации;

- жилая застройка 22 и 23 кварталов сохраняется;

- на территории многоэтажной жилой застройки 24 квартала планируются к размещению футбольно-хоккейная площадка и детский сад;

- по проекту панировки 25 квартала планируется строительство многоэтажных жилых домов, детского сада с начальной школой, многофункционального центра (опорный пункт милиции, жилищно-эксплуатационная контора и аптечное учреждение), размещение прачечной (встроенный объект);

- территория жилой зоны поул. Ромашова постепенно ликвидируется с последующим размещением объектов транспортной инфраструктуры;

- в зоне индивидуальной жилой застройки по ул. Газовиков предлагается строительство психоневрологического интерната;

- планируется строительство 2-х кварталов индивидуальной жилой застройки вдоль ш. 50 лет Октября восточнее ул. Газовиков;

- сохраняются жилые дома в районе УС ЛЭП;

- постепенно ликвидируется жилая застройка п. Геолог и хаотичная жилая застройка, расположенная в СЗЗ карьера «Мир», с дальнейшим озеленением и размещением на части территории объектов производственного и коммунально- складского назначения;

- зоны жилой застройки п. Аэропорт подлежат постепенной ликвидации в восточной части с последующим размещением объектов транспортной инфраструктуры;

- упорядочение жилой зоны п. Верхний, размещение художественной мастерской на территории малоэтажной жилой застройки;

- упорядочение жилых зон в районе Вилюйского кольца, формирование общественно-деловой зоны, строительство детского сада по ул. Экспедиционная, частичный снос индивидуальных жилых домов для организации транспортных связей и благоустройства набережной реки Ирелях, жилая застройка в северной части по шоссе Кирова и Ленинградскому проспекту практически полностью находится в санитарно- защитных зонах и сохраняется без дальнейшего развития, с частичным сносом для размещения объектов коммунально-бытового назначения, индивидуальная жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне канализационных очистных сооружений ликвидируется;

- строительство новых кварталов индивидуальной жилой застройки в мкр. Заречный, размещение банно-оздоровительного комплекса, реконструкция малоэтажной жилой застройки, реконструкция незавершенного строительством здания под детский сад;

- строительство специальных жилых домов и групп квартир для ветеранов и одиноких престарелых (с 60 лет), для инвалидов на колясках и их семей в объеме не менее 11,3 тыс. кв. м. общей площади на территориях, предложенных для нового жилищного строительства;

- увеличение объемов благоустройства жилых территорий.

В зоне общественно-деловой:

–	сохраняется зона общественного центра в 1 квартале, реконструкция школы с увеличением мощности и расширением территории до ул. Ойунского;

–	на территории 2 квартала планируется продолжение формирования зоны общественного центра вдоль Ленинградского проспекта, размещение мини-химчистки;

–	в 3 и 4 кварталах в соответствии с разработанным проектом планировки за счет ликвидации ветхой малоэтажной жилой застройки предлагается строительство расчетно- кассового центра Национального банка, детской школа искусств, музыкального отделения, кофейни, 3-х универсальных магазинов, гостиницы со встроенным рестораном, дома бракосочетаний с кафе и реконструкция городской библиотеки, строительство 9-ти этажных жилых домов со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по ул. 40 лет Октября;

–	формирование зоны общественного центра в 6 квартале вдоль Ленинградского проспекта, реконструкция школы с увеличением мощности;

–	в 7 квартале планируется расширение зоны делового, общественного и коммерческого назначения вдоль Ленинградского проспекта, размещение танцевального зала, реконструкция магазина № 9 под зал единоборств «Сайха», строительство гостиницы с объектом общественного питания и торговым комплексом по ул. Комсомольская;

–	в соответствии с проектом планировки 10 квартала на территории планируется строительство комплекса зданий МПТИ (ф) СВФУ им. Аммосова М.К.: учебно- лабораторного корпуса, научно-административного комплекса, культурного центра, спортивно-оздоровительного корпуса, нового здания социально-реабилитационного центра «Харысхал»;

–	формирование многофункциональной зоны в 11 квартале вдоль ул. Московская в санитарно-защитной зоне производственных объектов, строительство комплексного общественного объекта на пересечении улиц Московская и Ленинградский проспект, со встроенными объектами: предприятие общественного питания, аптечное учреждение, видеозалом и залом аттракционов;

–	размещение аптечного учреждения в общественно-деловой зоне 13 квартала;

–	сохранение спортивного объекта в 15 квартале;

–	строительство предприятия по химчистке и производственного предприятия бытового обслуживания малой мощности по Ленинградскому проспекту в районе ПС «Мирный»;

–	строительство в 19 квартале банно-оздоровительного комплекса по ул. Индустриальная, детского сада на пересечении ул. Аммосова и Комсомольская, реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями (с западной стороны у ручья по ул. Бабушкина);

–	размещение волейбольно-баскетбольной площадки в общественно-деловой зоне 23 квартала;

–	строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, офисного здания, еврохимчистки и предприятия питания с восточной стороны 25 квартала;

–	размещение аптечного учреждения в п. Верхний;

–	формирование общественно-деловой зоны вокруг Вилюйского кольца до Ленинградского проспекта, строительство клуба со спортивными залами и центрами досуга и кинозалом, предприятия питания, футбольного поля, размещение аптечного учреждения, в также строительство фабрики-прачечной севернее Вилюйского кольца по шоссе Кирова;

–	в мкр. Заречный реконструкция пожарного депо, лыжной базы, строительство комплексного объекта (школа-интернат, образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи) по ул. Сунтарская, формирование общественного центра по ул. Бокова со сберкассой, пунктом медицинской помощи, аптечным киоском, отделением связи, парикмахерской и зданием клуба с кинозалом и кафе; продолжение развития лыжной базы со строительством нового здания, спортзала и спортивных площадок;

–	строительство буддистского храма в восточной части территории ТЗБ;

–	создание общественного центра на территории проектируемых кварталов индивидуальной жилой застройки восточнее ул. Газовиков напротив домов УС ЛЭП;

–	развитие сети местных общественных центров комплексного повседневного и периодического обслуживания жилых кварталов: размещение 9 отделений социальной помощи на дому гражданам пенсионного возраста и инвалидам, 11 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов, помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности общей площадью 1900 м2;

–	размещение спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания общей площадью 2660 м2;

–	строительство центров социального обслуживания в каждом квартале, мастерской по ремонту, парикмахерских;

–	строительство плоскостных спортивных сооружений площадью 19 га, в том числе реконструкция существующих школьных спортивных площадок;

–	обеспечение необходимой потребности в клубных учреждениях за счет обустройства существующих объектов.

В производственных и коммунально-складских зонах:

–	сохранение и упорядочение существующих территорий производственных и коммунально-складских объектов;

–	ликвидация столярной мастерской с целью благоустройства набережной снижения негативного воздействия на территорию жилой застройки мкр. Вилюйский;

–	реконструкция пожарных депо с увеличением мощности в районе комбината строительных материалов по Ленинградскому проспекту и в северной части города;

–	размещение нефтебазы;

–	формирование производственной территории в районе северо-западнее комбината строительных материалов рядом с проектируемой дорогой до ул. Индустриальная для размещения предприятия по рыбопереработке (рыборазведению);

–	размещение технологического цеха МУП «Мирнинский молокозавод» и цеха мороженного МУП «Мирнинский молокозавод» по ул. Индустриальная;

–	развитие производственного комплекса по ш. 50 лет Октября с хлебопекарней и мясным цехом;

–	развитие производственных территорий вдоль Рудовозной дороги, строительство нефтебазы.

Основной целью жилищной политики является удовлетворение потребностей населения в жилье. Реализация жилищной политики является одной из главных задач муниципальных органов власти, к компетенции которых относятся решения таких вопросов как:

–	создание условий для жилищного строительства;

–	организация строительства объектов жилищного фонда, в том числе муниципального;

–	проведение мероприятий по устранению физического износа зданий жилых домов;

–	обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

–	снос ветхого и аварийного жилья с расселением жителей;

–	предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе гражданам, имеющим трех и более детей.

Одним из минимальных расчетных показателей проектного жилищного фонда является средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью на конец расчетного срока.

Решением генерального плана принято сохранить преобладание массового уровня комфорта жилья на территории города. Соответственно, расчетная норма общей площади на 1 человека на конец 2035 года должна находится в интервале 20-40 м2. Решением генерального плана средняя жилищная обеспеченность на конец 2035 года принята на уровне 24 м2 на человека, в соответствии с решением СТП МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Предполагается каждой семье предоставление отдельной квартиры (индивидуального дома).

Проектируемая жилая застройка населённого пункта представлена следующими видами:

–	зона застройки индивидуальными жилыми домами;

–	зона застройки малоэтажными жилыми домами;

–	зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

–	зона застройки многоэтажными жилыми домами.

1.5. Прогноз изменения доходов населения

Прогноз изменения доходов населения основан на ПРОГНОЗЕ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА.

Основные параметры развития рынка труда в прогнозируемом периоде будут складываться в зависимости от основных социально-экономических, демографических факторов, реализации мер инвестиционной политики, сохранения социальной стабильности.

В прогнозный период до 2036 года на рынке труда ситуация будет определяться развитием экономики России в условиях перехода на инновационный путь развития, внедрения инноваций, роста производительности труда, повышения уровня кооперации среди предприятий и организаций, будут внедряться новые технологии и форматы взаимодействия.

В условиях дальнейшего развития и модернизации экономики высокую актуальность сохраняют создание условий для повышения уровня участия населения в составе рабочей силы, обновление структуры занятости и снижение уровня естественной безработицы.

Уровень конкурентоспособности инновационной экономики будет все в большей степени определяться качеством профессиональных кадров. Улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности будет обеспечиваться за счет реформирования системы профессионального образования всех уровней, повышения гибкости трудовых отношений, развития системы непрерывного профессионального образования, системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом определения государственных приоритетов развития экономики.

Кроме того, в связи с повышением общеустановленного пенсионного возраста Правительством Российской Федерации будет реализован комплекс мероприятий, направленных на защиту социально-трудовых прав граждан, в частности граждан предпенсионного возраста, что создаст условия для их активного участия в жизни общества, продолжения трудовой деятельности. Переходный период к новым границам пенсионного возраста закончится в 2028 году.

При этом численность рабочей силы в течение всего прогнозного периода будет постепенно увеличивается с 75,8 млн. человек в 2022 году до 79,2 млн. человек в 2036 году. Наряду с постепенным увеличением предложения труда спрос на труд также продолжит расти в условиях динамичного экономического роста. В результате увеличение численности рабочей силы не приведет к росту безработицы, напротив тренд на ее снижение будет сохраняться в течение всего прогнозного периода. Уровень безработицы может снизиться с 5,2 % в 2022 году до 4,3 % в 2034-2036 годах.

Ожидается, что в долгосрочном периоде будут сохранены все действующие гарантии на рынке труда со стороны государства:

- Минимальный размер оплаты труда будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года;

- Достигнутые уровни заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, будут поддерживаться в долгосрочной перспективе;

- Также будет сохранена практика проведения ежегодной индексации заработной платы прочих категорий работников организаций бюджетной сферы.

Кроме того, росту заработной платы будут способствовать устойчивый экономический рост и увеличение производительности труда. В результате рост реальной заработной платы в долгосрочной перспективе стабилизируется к уровню 2,6 %, а в целом за 2023-2036 гг. увеличение составит 1,6 раза.

В части пенсионного обеспечения целевым ориентиром для Правительства Российской Федерации является ежегодное увеличение страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию предшествующего года.

Повышению реальных располагаемых доходов населения одновременно будет способствовать устойчивый и динамичный экономический рост, стабильный и низкий уровень инфляции, а также постепенное увеличение наиболее весомых доходных компонентов за счет мер государственной политики (оплата труда, пенсионное обеспечение, социальные выплаты) и снижение расходных компонентов (процентная ставка по ипотечному кредитованию). Так, по оценке Минэкономразвития России, рост реальных располагаемых денежных доходов населения в прогнозном периоде будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2,0 в 2023-2024 гг., 2,5 % в 2025-2030 гг., в 2031-2036 гг. увеличится до 2,7 процентов.

Важную роль в снижении бедности в долгосрочном периоде также будет играть региональная политика – ускоренное социально-экономическое развитие регионов, в том числе сельских территорий, небольших городских поселений и моногородов, кардинальное улучшение качества жизни сельского населения, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, поддержка фермеров и развитие сельской кооперации, содействие росту правовой, цифровой и финансовой грамотности населения.

1.6. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы сформированы по группам основных потребителей (население, бюджетные, промышленные и прочие потребители) и выражены в виде годового потребления коммунального ресурса.

Обоснованием перспективных показателей годового потребления являлись данные прогнозных расчетов, полученные в профильных схемах и стратегиях развития коммунальных систем инфраструктуры г. Мирный:

- Проект Генерального плана МО «Город Мирный»;

- Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Мирный» с 2023 года до 2027 года (актуализация на 2024 год);

- Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Мирный» с 2023 года до 2032 года (актуализация на 2024 год);

- Территориальная схема обращения с ТКО Республики Саха(Якутия) разработана на период 2019-2026 годы и прогнозный период до 2030-го года;

- Стратегия социально-экономического развития Мирнинского района Республики Саха (Якутия) по МО «город Мирный» до 2030 г.

В качестве минимальных удельных расходов по видам ресурсов принимаются значения, действующих на территории муниципального образования нормативных документов (СП, ТСН и т.п.).

Фактическое и прогнозное потребление энергоресурсов, воды и объём отведения сточных вод приведено в таблицах 3-10.

Таблица 3 - Потребление тепловой энергии в период 2022-2035 гг. на территории МО «Город Мирный»

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВК | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 650 562,82 | 650 562,82 | 650 562,82 | 652 688,70 | 667 896,47 | 671 619,41 | 672 141,92 | 668 409,70 | 663 572,73 | 663 572,73 | 663 572,73 |
|  | Годовой расход натурального топлива, тыс. куб. м. | 86 806,52 | 86 806,52 | 86 806,52 | 87 090,18 | 89 119,40 | 89 616,17 | 89 685,89 | 89 187,88 | 88 542,47 | 88 542,47 | 88 542,47 |
|  | Годовой расход условного топлива, т у. т. | 99 827,50 | 99 827,50 | 99 827,50 | 100 153,71 | 102 487,31 | 103 058,59 | 103 138,77 | 102 566,07 | 101 823,84 | 101 823,84 | 101 823,84 |
|  | Удельный расход условного топлива (на производство тепловой энергии) кг у. т./Гкал | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч | 30,458 | 30,458 | 30,458 | 30,553 | 31,233 | 31,399 | 31,422 | 31,255 | 31,039 | 31,039 | 31,039 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива, т. у. т./ч | 35,027 | 35,027 | 35,027 | 35,136 | 35,917 | 36,109 | 36,136 | 35,944 | 35,695 | 35,695 | 35,695 |
| «Промзона» | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 50 717,17 | 50 717,17 | 50 717,17 | 50 717,17 | 51 217,10 | 51 217,10 | 51 217,10 | 51 217,10 | 51 217,10 | 51 217,10 | 51 217,10 |
|  | Годовой расход топлива, тыс. куб. м. | 6 928,43 | 6 928,43 | 6 928,43 | 6 928,43 | 6 996,73 | 6 996,73 | 6 996,73 | 6 996,73 | 6 996,73 | 6 996,73 | 6 996,73 |
|  | Годовой расход условного топлива, т у. т. | 7 967,70 | 7 967,70 | 7 967,70 | 7 967,70 | 8 046,24 | 8 046,24 | 8 046,24 | 8 046,24 | 8 046,24 | 8 046,24 | 8 046,24 |
|  | Удельный расход условного топлива (на производство тепловой энергии), кг.у.т/Гкал | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива, т. у. т./ч | 2,891 | 2,891 | 2,891 | 2,891 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 |
| Электрокотельная ул. Экспедиционная (МУП «Коммунальщик») | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 190,95 | 190,95 | 190,95 | 190,95 | 190,95 | 190,95 | 190,95 | 190,95 | 190,95 | 190,95 | 190,95 |
|  | Годовой расход топлива, кВт*ч | 227 886,18 | 227 886,18 | 227 886,18 | 227 886,18 | 227 886,18 | 227 886,18 | 227 886,18 | 227 886,18 | 227 886,18 | 227 886,18 | 227 886,18 |
|  | Годовой расход условного топлива, т у. т. | 28,030 | 28,030 | 28,030 | 28,030 | 28,030 | 28,030 | 28,030 | 28,030 | 28,030 | 28,030 | 28,030 |
|  | Удельный расход условного топлива (на производство тепловой энергии) кг. у. т./год | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива, кВт | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива, т. у. т./ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Электрокотельная МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 |
|  | Годовой расход топлива, кВт*ч | 12 699 960 | 12 699 960 | 12 699 960 | 12 699 960 | 12 699 960 | 12 699 960 | 12 699 960 | 12 699 960 | 12 699 960 | 12 699 960 | 12 699 960 |
|  | Годовой расход условного топлива, т у. т. | 1 562,10 | 1 562,10 | 1 562,10 | 1 562,10 | 1 562,10 | 1 562,10 | 1 562,10 | 1 562,10 | 1 562,10 | 1 562,10 | 1 562,10 |
|  | Удельный расход условного топлива (на производство тепловой энергии), кг у. т./год | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 143,05 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива, кВт | 4 711,39 | 4 711,39 | 4 711,39 | 4 711,39 | 4 711,39 | 4 711,39 | 4 711,39 | 4 711,39 | 4 711,39 | 4 711,39 | 4 711,39 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива, т. у. т./ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Новая котельная мкр. Заречный | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 143,17 |
|  | Годовой расход топлива, тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,03 |
|  | Годовой расход условного топлива, т у. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,734 |
|  | Удельный расход условного топлива (на производство тепловой энергии) кг у. т./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,6 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива, т. у. т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,029 |

Таблица 4 - Прирост потребления тепловой энергии по видам потребления на территории МО «Город Мирный»

| № п/п | Адрес абонента | Год ввода | Планируемый источник теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Спорткомплекс по ул. Комсомольская (участки с кадастровыми номерами 14:37:000305:686; 14:37:000305:691; 14:37:000305:692) | 2027 | СВК | 0,75 | 0,367 | 1,117 |
|  | За МКД проезд Строителей 2 (проезд Строителей 4) | 2028 | СВК | 0,369 | 0,163 | 0,532 |
|  | Жилой фонд (ж/д Ойунского 26) | 2026 | СВК | 0,13 | 0,06 | 0,19 |
|  | Жилой фонд (ж/д Ойунского 33 и 35) | 2027 | СВК | 0,133 | 0,062 | 0,195 |
|  | Жилой фонд (пр. Ленинградский 34Б и 36А) | 2028 | СВК | 0,243 | 0,108 | 0,351 |
|  | Жилой фонд два 9-ти этажных МКД (ж/д пр. Ленинградский 23А, 40 лет Октября 2) | 2027 | СВК | 0,243 | 0,108 | 0,351 |
|  | Жилой фонд (ж/д Комсомольская 13А и 13В) | 2029 | СВК | 0,121 | 0,054 | 0,175 |
|  | Аэропортовый комплекс | 2024 | СВК | 11,74 | 0,477 | 12,217 |
|  | Школа на 900 мест | 2027 | СВК | 2,451 | 0,07744 | 2,52844 |
|  | Дом дружбы народов. | 2027 | СВК | 0,2429 |  | 0,2429 |
|  | мкр. Заречный, Спортзал | 2032 | Перспективная котельная № 1 | 0,0857 | - | 0,0857 |
|  | мкр. Заречный, Школа-интернат на 130 мест | 2032 | Перспективная котельная № 1 | 0,0857 | - | 0,0857 |
|  | мкр. Заречный, Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи мкр. Заречный | 2032 | Перспективная котельная № 1 | 0,0035 | - | 0,0035 |
|  | Экспедиционная 19а (жилой дом) | 2027 | Котельная «Промзона» | н/д | н/д | н/д |
|  | Ленинградский 7/2 (общественное здание) | 2027 | Котельная «Промзона» | 0,172606 |  | 0,172606 |
|  | г. Мирный, Звездная, 76 (жилой дом) | 2030 | Котельная «Промзона» | н/д | н/д | н/д |
|  | г. Мирный, Экспедиционная 36/2б (жилой дом) | 2026 | Котельная «Промзона» | н/д | н/д | н/д |
|  | г. Мирный, ул. Восточная, 61 | 2024 | СВК | 0,011 | - | 0,011 |
|  | г. Мирный, ул. Восточная, 49 | 2024 | СВК | 0,011 | - | 0,011 |
|  | Спортивный зал "Политехнический лицей" | 2028 | СВК | 0,36389 |  | 0,36389 |
|  | «Школа искусств» по пр-кту Ленинградскому, з/у 38 (общая площадь 3800,0 кв. м, этажность - 2) | 2024 | СВК | н/д | н/д | н/д |
|  | «Центр городских сообществ, образовательный кластер технических специальностей» по ш. Кузакова (общая площадь 17300,0 м2, этажность – 2) | 2024 | СВК | н/д | н/д | н/д |
|  | 2-х секционный многоквартирный жилой дом на месте снесённых жилых домов № 26 и № 28 по ул. Амосова (переменная этажность – 4 и 6) | 2024 | СВК | 0,12 | 0,053 | 0,173 |
|  | 2 многоквартирных жилых дома по ул. Ойунского, з/у под д. 29 и д. 31 (переменная этажность – 6 и 7) | 2024 | СВК | 0,18 | 0,081 | 0,261 |
|  | 2 многоквартирных и 2-х секционных жилых дома на пересечении ул. Ойунского, з/у под д. 24 и ул. 40 лет Октября, з/у под д. 7 и д. 7а (переменная этажность – 4-5) | 2024 | СВК | н/д | н/д | н/д |
|  | 3-х секционный многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Ойунского, з/у под д. 25 и д. 27 – ул. Комсомольская, з/у под д. 22 (переменная этажность 5 и 7) | 2024 | СВК | 0,18 | 0,081 | 0,261 |
|  | 2-х секционный жилой дом на пересечении ул. Ойунского, з/у под д. 28 и д. 30 и ул. 40 лет Октября, з/у под д. 8 и д. 10 (переменная этажность 2 и 8) | 2024 | СВК | 0,34 | 0,148 | 0,488 |
|  | второй корпус МБОУ СОШ № 1 по ул. 40 лет Октября, д. 12 (общая площадь 1681,29 кв. м) (нагрузка 413040Вт) | 2024-2025 | СВК | 0,355 | 0,011 | 0,344 |
|  | г. Мирный, ул. Ленина, магазин «Мясной двор» | 2024 | СВК | 0,039 |  | 0,039 |

Таблица 5 - Фактическое водопотребление МО «Город Мирный» за отчетный 2021-2022 на территории МО «Город Мирный»

| № п/п | Вид | Годовой, м3/год |  |  | Макс. суточный, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 1 024 687 | 1 263 240 | 1 242 532 | 3 060,02 | 3 772,41 | 3 710,57 |
| 1.1. | Потребление ПТВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Потери | 513865,82 | 646 902 | 620 396 | 1 534,56 | 1 931,84 | 1 852,69 |
| 1.3. | Товарный отпуск | 510 821,48 | 616 338 | 622 136 | 1 525,47 | 1 840,57 | 1 857,88 |
| 2 | ХИМ. ОЧИЩЕННАЯ ВОДА | 4 062 336 | 4 483 447 | 4 961 427 | 12 131,34 | 13 388,91 | 14 816,30 |
| 2.1. | -объём потерь | 1 765 990 | 2 340 400 | 2 187 376 | 5 273,77 | 6 989,13 | 6 562,13 |
| 3 | ХИМ. ОЧИЩЕННАЯ ВОДА (полезный отпуск) | 2 296 346 | 2 143 047 | 2 111 336 | 6 857,57 | 6 399,78 | 6 334,01 |
| 3.1. | в том числе: ХВС | 1 582 706 | 1 504 753 | 1 505 573 | 4 726,43 | 4 493,64 | 4 516,72 |
| 3.2. | ГВС | 713 640 | 638 294,14 | 605 763 | 2 131,14 | 1 906,14 | 1 817,29 |

Таблица 6 - Баланс водопотребления по категориям водопотребителей на территории МО «Город Мирный»

| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ | Бюджет | Прочие | ЖФ | Потребление ПТВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |
| потребление ГВС | 33 466,96 | 63 985,765 | 630 136,869 | 0,00 |
| потребление ХВС | 125 821,79 | 264 490,286 | 1 168 976,349 | 1 006 968,00 |
| 2021 год |  |  |  |  |
| потребление ГВС | 26 864,584 | 36 909,546 | 551 682,209 | 0,00 |
| потребление ХВС | 100 445,378 | 177 949,856 | 1 077 985,268 | 634 735,197 |
| 2022 год |  |  |  |  |
| потребление ГВС | 26 136 | 52 707 | 526 921 | 0,00 |
| потребление ХВС | 97 116 | 340 918 | 1 067 538 | 575 115 |

Таблица 7 - Перспективное водопотребление в 2023-2027 гг. на территории МО «Город Мирный»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  | 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | Месяц |  | Сутки | Год | Месяц | Сутки | Год | Месяц | Сутки |  |
| 1 | Жилищный фонд | м3 | 1 624 427,70 | 135 368,98 |  | 4 450,49 | 1 620 827 | 135 068,9 | 4 440,6 | 1 800 393,5 | 147 977,5 | 4 932,6 |  |
| 2 | Потребление ПТВС | м3 | 646 252,00 | 53 854,33 |  | 1 770,55 | 756 612 | 63 051,0 | 2 072,9 | 885 552,1 | 73 796,0 | 2 459,9 |  |
| 3 | Сторонние потребления | м3 | 358 297,00 | 29 858,08 |  | 981,64 | 309 525 | 25 793,8 | 848,0 | 356 600,1 | 29 716,7 | 990,6 |  |
| 4 | Бюджет | м3 | 102 554,90 | 8 546,24 |  | 280,97 | 95 007 | 7 917,3 | 260,3 | 107 943,86 | 8 995,3 | 299,8 |  |
| ИТОГО |  | м3 | 2 731 531,60 |  | 227 627,63 | 7 483,65 | 2 783 995 | 231 999,6 | 7 627,4 | 3 150 489,6 | 262 540,8 | 10 939,2 |  |

Таблица 8 - Перспективное водоотведение в 2023-2027 гг. на территории МО «Город Мирный»

| Категория потребителей | Ед. изм. | Факт, 2022 |  |  | План, 2023 |  |  | План, 2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | Месяц | Сутки | Год | Месяц | Сутки | Год | Месяц | Сутки |
| население | м3 | 1 564 020,461 | 130 335,038 | 4 284,988 | 1 593 760,691 | 132 813,391 | 4 366,468 | 1 800 393,500 | 150 032,792 | 4 932,585 |
| бюджет | м3 | 120 947,282 | 10 078,940 | 331,362 | 102 585,800 | 8 548,817 | 281,057 | 107 943,860 | 8 995,322 | 295,737 |
| объекты ПВТС | м3 | 169 905,000 | 14 158,750 | 465,493 | 177 723,000 | 14 810,250 | 486,912 | 885 552,100 | 73 796,008 | 2 426,170 |
| объекты АК "АЛРОСА" | м3 | 146 344,097 | 12 195,341 | 400,943 | 136 458,200 | 11 371,517 | 373,858 | 1 440 000,000 | 120 000,000 | 3 945,205 |
| сторонние потребители | м3 | 117 562,598 | 9 796,883 | 322,089 | 127 335,000 | 10 611,250 | 348,863 | 356 600,100 | 29 716,675 | 976,987 |
| ДЗО | м3 | 10 141,150 | 845,096 | 27,784 | 26 231,500 | 2 185,958 | 71,867 | 26 231,500 | 2 185,958 | 71,867 |
| ВСЕГО | м3 | 2 128 920,588 | 177 410,049 | 5 832,659 | 2 164 094,191 | 180 341,183 | 5 929,025 | 4 590 489,560 | 382 540,797 | 12 576,684 |
| Вывозная канализация | м3 | 123 682,630 | 10 306,886 | 338,857 | 105 876,000 | 8 823,000 | 290,071 | 100 000,000 | 8 333,333 | 273,973 |
| Неучтённый (сверхнормативный) сброс | м3 | 3 333 872,783 | 277 822,732 | 9 133,898 | 1 564 706,878 | 130 392,240 | 4 286,868 | 469 048,956 | 39 087,413 | 1 285,066 |
| ИТОГО | м3 | 5 586 476,001 | 465 539,667 | 15 305,414 | 3 834 677,069 | 319 556,423 | 10 505,964 | 5 159 538,516 | 429 961,543 | 14 135,722 |

Таблица 9 – Фактический баланс потребления природного газа в 2020-2022 гг. на территории МО «Город Мирный»

| № пп | Потребители г. Мирный | 2020 год (тыс. м3) | Потребители г. Мирный | 2021 год (тыс. м3) | Потребители г. Мирный | 2022 год (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТВС г. Мирный | 105 178,144 | г. Мирный | 116 286,608 | г. Мирный | 99 960,823 |
|  | - СВК | 95 935,775 | - СВК | 105 896,539 | - СВК | 88 800,368 |
|  | - Промзона, | 9 242,369 | - Промзона, | 10 390,069 | - Промзона, | 11 160,455 |
| 2 | Мирнинский ГОК, всего: | 1 474,879 | Мирнинский ГОК, всего: | 2 001,019 | Мирнинский ГОК, всего: | 2 254,325 |
|  | ГК ОФ №3 | 843,143 | ГК ОФ №3 | 1 036,894 | ГК ОФ №3 | 1 030,846 |
|  | ПЗК р-ка "Мир" | 631,736 | ПЗК р-ка "Мир" | 964,125 | ПЗК р-ка "Мир" | 1 223,479 |
|  | ВКУ, ГКУ р-ка "Мир" | - | ВКУ, ГКУ р-ка "Мир" | - | ВКУ, ГКУ р-ка "Мир" | - |
| 3 | АГНКС №1 г. Мирный | 1 301,540 | АГНКС №1 г. Мирный | 1 654,227 | АГНКС №1 г. Мирный | 1 899,561 |
| 4 | ООО "ЭКОВЕСТ-М" | 51,270 | ООО "ЭКОВЕСТ-М" | 51,411 | ООО "ЭКОВЕСТ-М" | 44,705 |
| 5 | ООО "УК МИР" | 117,440 | ООО "УК МИР" | 115,352 | ООО "УК МИР" | 117,647 |
| 6 | ООО "Автоплюс" | 15,277 | ООО "Автоплюс" | 25,676 | ООО "Автоплюс" | 27,894 |
| 7 | ООО "Ир-Строй" | 39,712 | ООО "Ир-Строй" | 43,484 | ООО "Ир-Строй" | 41,805 |
| 8 | ООО "НордСтрим" | 40,782 | ООО "НордСтрим" | 40,622 | ООО "НордСтрим" | 40,055 |
| 9 | ООО "Фантом" | 105,551 | ООО "Фантом" | 121,411 | ООО "Фантом" | 89,239 |
| 10 | ООО "Альтор" | 53,353 | ООО "Альтор" | 25,608 | ООО "Альтор" | 31,086 |
| 11 | ООО "Айсберг" - ЛТД | 14,172 | ООО "Айсберг" - ЛТД | 18,693 | ООО "Айсберг" - ЛТД | 17,182 |
| 12 | ИП Якименко Т.И. | 16,598 | ИП Якименко Т.И. | 18,232 | ИП Якименко Т.И. | 15,895 |
| 13 | ИП Абушахмин Г.Г. | 13,617 | ИП Абушахмин Г.Г. | 12,824 | ИП Абушахмин Г.Г. | 12,915 |
| 14 | ИП Ямуров К.С. | 28,023 | ИП Ямуров К.С. | 38,557 | ИП Ермохин Р.В. (ИП Ямуров К.С.) | 31,489 |
| 15 | ИП Братына В.А. | 57,268 | ИП Братына В.А. | 211,468 | ИП Братына В.А. | 207,767 |
| 16 | ИП Гаськов А.Ю. | 18,791 | ИП Гаськов А.Ю. | 21,564 | ИП Гаськов А.Ю. | 19,845 |
| 17 | ИП Челпанов Е.А. | 26,860 | ИП Челпанов Е.А. | 25,829 | ИП Челпанов Е.А. | 25,938 |
| 18 | ИП Фомина О.И. | 37,469 | ИП Фомина О.И. | 39,426 | ООО "Мирстройинвест" (ИП Фомина О.И.) | 66,415 |
| 19 | ИП Уринбаев Э.А. | 9,442 | ИП Уринбаев Э.А. | 22,837 | ИП Уринбаев Э.А. | 27,767 |
|  |  |  | ИП Исмаилова М.У. | 44,221 | ИП Исмаилова М.У. | 28,730 |
|  |  |  | ИП Ямбогло А.Н. | 124,877 | ИП Ямбогло А.Н. | 79,999 |
|  |  |  | НУ ОДПО "Дорстройкомплект-К" | 2,649 | НУ ОДПО "Дорстройкомплект-К" | 20,868 |
|  |  |  |  |  | ИП Телевицкий | 4,771 |
|  |  |  |  |  | ООО СК "Вектор-М" | 5,197 |
|  |  |  | МУП "МПАТП" | 465,661 | МУП "МПАТП" | - |
| 20 | Бытовое потребление г. Мирный | 381,333 | Бытовое потребление г. Мирный | 379,333 | Бытовое потребление г. Мирный | 920,960 |
|  | Всего по г. Мирный: | 108 981,521 | Всего по г. Мирный: | 121 791,589 | Всего по г. Мирный: | 105 992,878 |

Таблица 10 – Перспективные объёмы потребления природного газа на территории МО «Город Мирный»

| № п/п | Наименование потребителя | Объем газопотребления, м3/ч | Объем газопотребления тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Перспективные потребители |  |  |  |
| Перспективные потребители согласно выданных ТУ и заключенных договоров о ТП |  |  |  |
| 1 | Ефимова Анна Алексеевна, г. Мирный, ул. Индустриальная д. 10 | 2,78 | 8,90 |
| 2 | Бешанов Андрей Вячеславович, г. Мирный, ул. Курченко д. 56А | 1,50 | 4,80 |
| 3 | ООО "СФЕРА", г. Мирный, 50 лет Октября з/у 42б | 100,00 | 320,00 |
| 4 | Ковалев Игорь Анатольевич, г. Мирный, ул. Гагарина д. 31Г | 3,75 | 12,00 |
| 5 | Колтовской Ньургун Трофимович, г. Мирный, ул. Весенняя д. 10 | 2,22 | 7,10 |
| 6 | Ишина Наталья Геннадьевна, г. Мирный, ул. Фрунзе д. 17 | 2,00 | 6,40 |
| 7 | Гонза Петр Алексеевич, г. Мирный, ул. П. Лумумбы д. 41 "Д" | 5,00 | 16,00 |
| 8 | Каримов Маматбоки Халимжонович, г. Мирный, ул. Индустриальная д. 2 | 5,00 | 16,00 |
| 9 | Оюров Иван Анатольевич, г. Мирный ул. Фрунзе д. 10 | 2,78 | 8,90 |
| 10 | ИП Братына Виктория Александровна, г. Мирный шоссе 50 лет Октября 15 "БМК ПК Экспресс" | 185,00 | 592,00 |
| 11 | МО "Город Мирный", г. Мирный, ш Чернышевское, дом 15а | 163,00 | 521,60 |
| 12 | Лисс надежда Юрьевна, г. Мирный, ул. Весенняя д. 10 | 9,88 | 31,62 |
| 13 | Антонов Геннадий Сергеевич, г. Мирный, ул. Фрунзе 28 А | 3,00 | 9,60 |
| 14 | НУ ОДПО "Доростройкомплект-К", г. Мирный, ул. Бабушкина д. 44 | 5,00 | 16,00 |
| 15 | Бугаев А.А., пер. 1-ый Пионерский, д. 5, г. Мирный | 5,00 | 16,00 |
| 16 | ООО «ЯГК», Площадка п.р. «Интернациональный» | 150 | 480,00 |
| 17 | Мельбетова О.Н., ул. Бабушкина, д. 30, г. Мирный | 5,00 | 16,00 |
| 18 | НУ ОДПО «Дорстройкомплект-К», ул. Бабушкина, д. 44, | 35 | 112,00 |
| 19 | Колтовской Н.Т., ул. Весенняя, д. 10, г. Мирный | 5,00 | 16,00 |
| 20 | Осеева Е.Р.пер. 1-ый Пионерский, д. 10, | 5,00 | 16,00 |
| Перспективные потребители от существующего ГРП №1 |  |  |  |
| 1 | Котельная | 144,695 | 463,02 |
| 2 | ИП Абушахмин Г.Г. | 1,95 | 6,24 |
| 3 | ООО "Айсберг" - ЛТД | 2,03 | 6,50 |
| 4 | Котельная | 144,695 | 463,02 |
| 5 | 21.3 Гараж | 10 | 32,00 |
| 6 | Гараж | 10 | 32,00 |
| 7 | 21.4 ММЗ | 10 | 32,00 |
| 8 | Пожарное депо | 1,23 | 3,94 |
| Перспективные потребители от существующего ГРПШ №1 |  |  |  |
| 9 | АПК | 16,8 | 53,76 |
| Перспективные потребители от существующего ГРПШ №2 |  |  |  |
| 10 | "ПК Экспресс" | 4,19 | 13,408 |
| 11 | Котельная | 4 | 12,8 |
| Перспективные потребители от существующего ГРПШ №3 |  |  |  |
| 12 | ТЦ "Северянка" | 1,23 | 3,936 |
| Перспективные потребители от существующего ГРПШ №5 |  |  |  |
| 13 | ООО "Ир-Строй" | 5,68 | 18,176 |
| 14 | ООО "Вектор-М" | 1,23 | 3,936 |
| 15 | Гаськов А.Ю | 2,69 | 8,608 |
| Перспективные потребители от существующего ГРПШ №2а |  |  |  |
| 16 | МУП "МПАТП" | 1,23 | 3,936 |
| Перспективные потребители от существующего ГРПШ ул. Гагарина |  |  |  |
| 17 | Гагагрина 27 | 3 | 9,6 |
| 18 | Некрасова 26а | 3 | 9,6 |
| Перспективные потребители от существующего ГРПБ 50 лет Октября |  |  |  |
| 19 | Гагарина 43в | 3 | 9,6 |
| 20 | Гагарина 1 | 3 | 9,6 |
| 21 | Гагарина 4 | 3 | 9,6 |
| 22 | Здание | 3 | 9,6 |
| 23 | Комсомольская 36 | 3 | 9,6 |
| 24 | Комсомольская 51/2 | 3 | 9,6 |
| 25 | Комсомольская 71 | 3 | 9,6 |
| 26 | Лазо 44б | 3 | 9,6 |
| 27 | Комсомольская 44 | 3 | 9,6 |
| 28 | Комсомольская 40а | 3 | 9,6 |
| 29 | Комсомольская 42а | 3 | 9,6 |
| 30 | Курченко 10 | 3 | 9,6 |
| 31 | Курченко 4 | 3 | 9,6 |
| 32 | Аммосова 17 | 3 | 9,6 |
| Перспективные потребители от существующего ГРПБ ул. Индустриальная |  |  |  |
| 33 | Аммосова 21 | 3 | 9,6 |
| 34 | Лазо 5а | 3 | 9,6 |
| 35 | Лазо 6 | 3 | 9,6 |
| 36 | Лазо 4 | 3 | 9,6 |
| 37 | Лазо 3а | 3 | 9,6 |
| 38 | Аммосова 25 | 3 | 9,6 |
| 39 | Аммосова 23 | 3 | 9,6 |
| 40 | Лазо 9 | 3 | 9,6 |
| 41 | Лазо 8 | 3 | 9,6 |
| 42 | Мастерская | 3 | 9,6 |
| 43 | Лазо 10 | 3 | 9,6 |
| 44 | Лазо 11 | 3 | 9,6 |
| 45 | Здание | 3 | 9,6 |
| 46 | Лазо 13 | 3 | 9,6 |
| 47 | Лазо 14 | 3 | 9,6 |
| 48 | Лазо 16 | 3 | 9,6 |
| 49 | Лазо 15 | 3 | 9,6 |
| 50 | Лазо 17 | 3 | 9,6 |
| 51 | Лазо 18 | 3 | 9,6 |
| 52 | Лазо 19 | 3 | 9,6 |
| 53 | Лазо 20 | 3 | 9,6 |
| 54 | Лазо 21 | 3 | 9,6 |
| 55 | Лазо 22 | 3 | 9,6 |
| 56 | Лазо 23 | 3 | 9,6 |
| 57 | Лазо 24 | 3 | 9,6 |
| 58 | 1-й Пионерский 13 | 3 | 9,6 |
| 59 | Лумумбы 19 | 3 | 9,6 |
| 60 | Лумумбы 21 | 3 | 9,6 |
| 61 | Здание | 3 | 9,6 |
| 62 | Здание | 3 | 9,6 |
| 63 | Лумумбы 23а | 3 | 9,6 |
| 64 | Пионерский -1 14 | 3 | 9,6 |
| 65 | Лумумбы 25 | 3 | 9,6 |
| 66 | Курченко 21 | 3 | 9,6 |
| 67 | Лумумбы 27 | 3 | 9,6 |
| 68 | Курченко 24 | 3 | 9,6 |
| 69 | Лумумбы 31 | 3 | 9,6 |
| 70 | Лумумбы 33 | 3 | 9,6 |
| 71 | Лазо 48 | 3 | 9,6 |
| 72 | Лазо 46 | 3 | 9,6 |
| 73 | 37а | 3 | 9,6 |
| 74 | Лазо 44 | 3 | 9,6 |
| 75 | Лазо 33 | 3 | 9,6 |
| 76 | Лазо 32а | 3 | 9,6 |
| 77 | Лазо 31 | 3 | 9,6 |
| 78 | Лазо 30б | 3 | 9,6 |
| 79 | Лазо 29 | 3 | 9,6 |
| 80 | Лумумбы 31/2 | 3 | 9,6 |
| 81 | Лазо 28а | 3 | 9,6 |
| 82 | Лумумбы 32 | 3 | 9,6 |
| 83 | Здание | 3 | 9,6 |
| 84 | Фрунзе 12 | 3 | 9,6 |
| 85 | Фрунзе 10 | 3 | 9,6 |
| 86 | Фрунзе 14Г | 3 | 9,6 |
| 87 | Здание | 3 | 9,6 |
| 88 | Фрунзе 13 | 3 | 9,6 |
| 89 | Фрунзе 2а | 3 | 9,6 |
| 90 | Фрунзе 2 ИП Уринбаев Э.А | 1,35 | 4,32 |
| 91 | Фрунзе 40 | 3 | 9,6 |
| 92 | Фрунзе 44б | 3 | 9,6 |
| 93 | Фрунзе 39 к.А-3 | 3 | 9,6 |
| 94 | Фрунзе 26 | 3 | 9,6 |
| 95 | Фрунзе 31Б | 3 | 9,6 |
| 96 | Фрунзе 31в | 3 | 9,6 |
| 97 | Фрунзе 32а | 3 | 9,6 |
| 98 | Фрунзе 34а | 3 | 9,6 |
| 99 | Фрунзе 21 | 3 | 9,6 |
| 100 | Гараж | 3 | 9,6 |
| 101 | Лумумбы 3 | 3 | 9,6 |
| 102 | Лумумбы 3а | 3 | 9,6 |
| 103 | Лумумбы 29 | 3 | 9,6 |
| 104 | Здание | 3 | 9,6 |
| 105 | Фрунзе 34б | 3 | 9,6 |
| 106 | Фрунзе 46 | 3 | 9,6 |
| 107 | Фрунзе 33а | 3 | 9,6 |
| 108 | Фрунзе 33 | 3 | 9,6 |
| 109 | Лумумбы 12 | 3 | 9,6 |
| 110 | 1-й Пионерский 11б | 3 | 9,6 |
| 111 | 1-й Пионерский 5 | 3 | 9,6 |
| 112 | Фрунзе 14 | 3 | 9,6 |
| 113 | Фрунзе 8 | 3 | 9,6 |
| 114 | Здание | 3 | 9,6 |
| 115 | Курченко 9 | 3 | 9,6 |
| 116 | Курченко 9/1 | 3 | 9,6 |
| 117 | Индустриальная 10 | 3 | 9,6 |
| 118 | Индустриальная 8 | 3 | 9,6 |
| 119 | Индустриальная 6 | 3 | 9,6 |
| 120 | 8 Марта 7 | 3 | 9,6 |
| 121 | Весенняя 8а | 3 | 9,6 |
| 122 | Первомайская 11 | 3 | 9,6 |
| 123 | ООО Автоплюс | 2,19 | 7,008 |
| Перспективные потребители от существующего ГРПБ ул. Кузакова |  |  |  |
| 125 | ВКУ | 1,23 | 3,936 |
| 126 | ПЗК | 90,37 | 289,184 |
| 127 | ГКУ | 1,23 | 3,936 |
| Преспективные потребители от газопровода, проложенного после ГРС |  |  |  |
| 128 | ш. Чернышеское 2/2 Котельная СВК | 13724 | 43916,8 |
| 129 | 24 Алмазгидроспецстой | 15 | 48 |
| 130 | Цех | 15 | 48 |
| 131 | ООО Фантом | 15,1 | 48,32 |
| 132 | Советская 4а т/п Северный | 15 | 48 |
| 133 | Котельная Промзоны | 15 | 48 |
| 134 | Здание | 15 | 48 |
| 135 | Котельная Промзоны | 1322,17 | 4230,944 |
| 136 | Здание | 15 | 48 |
| 137 | Здание | 15 | 48 |
| 138 | ИП Ямуров К.С. | 4,01 | 12,832 |
| 139 | 4 Котельная ОФ №3 | 120,62 | 385,984 |
| 140 | Здание | 15 | 48 |
| 141 | Эковест-М | 7,3344 | 23,47008 |
| 142 | Газовая котельная | 1000 | 3200 |
| 143 | Суш.отд. | 44,58 | 142,656 |
| 144 | Здание | 44,58 | 142,656 |
| 145 | БВС | 44,58 | 142,656 |
| 146 | ИП Якименко | 2,37 | 7,584 |
| 147 | ООО "Альтор" | 7,63 | 24,416 |
| 148 | Здание | 15 | 48 |
| 149 | АГС | 1000 | 3200 |
| Перспективные потребители от перспективного ГРПШ №1 |  |  |  |
| 150 | Персп. абонент | 15 | 48 |
| Перспективные потребители от перспективного ГРПШ №3 |  |  |  |
| 151 | Персп. абонент | 15 | 48 |
| Перспективные потребители от перспективного ГРПШ №4 |  |  |  |
| 152 | Персп. абонент | 15 | 48 |
| Перспективные потребители от перспективного ГРПШ №5 |  |  |  |
| 153 | Персп. абонент | 15 | 48 |
| Перспективные потребители от перспективного ГРПБ №3 |  |  |  |
| 154 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 155 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 156 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 157 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| 158 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 159 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| 160 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 161 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 162 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 163 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| Перспективные потребители от перспективного ГРПБ №1 |  |  |  |
| 164 | ул. Мухтуйская | 100 | 320 |
| 165 | ул. Звездная | 80 | 256 |
| 166 | ул. Звездная | 60 | 192 |
| Перспективные потребители от перспективного ГРПБ №2 |  |  |  |
| 167 | Ул. Дорожная | 250 | 800 |
| 168 | ул. Интернациональная | 140 | 448 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №1 |  |  |  |
| 169 | Условный потребитель | 18,5 | 59,2 |
| 170 | Условный потребитель | 18,5 | 59,2 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №10 |  |  |  |
| 171 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 172 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 173 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 174 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 175 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 176 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 177 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 178 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 179 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 180 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 181 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №11 |  |  |  |
| 182 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 183 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 184 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 185 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 186 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 187 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 188 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 189 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 190 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 191 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №12 |  |  |  |
| 192 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 193 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 194 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 195 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №14 |  |  |  |
| 196 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 197 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 198 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 199 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 200 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| 201 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| 202 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| 203 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №15 |  |  |  |
| 204 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 205 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 206 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 207 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 208 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 209 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 210 | ул. Обогатителей | 11,6 | 37,12 |
| 211 | ул. Северная | 11,6 | 37,12 |
| 212 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №17 |  |  |  |
| 213 | Условный потребитель | 20 | 64 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №18 |  |  |  |
| 214 | Условный потребитель | 10 | 32 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №19 |  |  |  |
| 215 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 216 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 217 | ул. Обогатителей | 11,6 | 37,12 |
| 218 | ул. Северная | 11,6 | 37,12 |
| 219 | ул. Северная | 11,6 | 37,12 |
| 220 | ул. Обогатителей | 11,6 | 37,12 |
| 221 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 222 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| 223 | ул. Северная | 11,6 | 37,12 |
| 224 | Условный потребитель | 11,6 | 37,12 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №2 |  |  |  |
| 225 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| 226 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| 227 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 228 | ул. Осенняя | 20,28 | 64,896 |
| 229 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 230 | ул. Осенняя | 20,28 | 64,896 |
| 231 | ул. Рябиновая | 20,28 | 64,896 |
| 232 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 233 | ул. Восточная | 20,28 | 64,896 |
| 234 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 235 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 236 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 237 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 238 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 239 | ул. Восточная | 20,28 | 64,896 |
| 240 | ул. Юбилейная | 20,28 | 64,896 |
| 241 | ул. Рябиновая | 20,28 | 64,896 |
| 242 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №23 |  |  |  |
| 243 | Условный потребитель | 10 | 32 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №24 |  |  |  |
| 244 | Аммосова 11 | 10 | 32 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №25 |  |  |  |
| 245 | Условный потребитель | 10 | 32 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №26 |  |  |  |
| 246 | Условный потребитель | 23 | 73,6 |
| 247 | Условный потребитель | 23 | 73,6 |
| 248 | Условный потребитель | 23 | 73,6 |
| 249 | Условный потребитель | 23 | 73,6 |
| 250 | Условный потребитель | 23 | 73,6 |
| 251 | Условный потребитель | 23 | 73,6 |
| 252 | Условный потребитель | 23 | 73,6 |
| 253 | Условный потребитель | 23 | 73,6 |
| 254 | Условный потребитель | 23 | 73,6 |
| 255 | Условный потребитель | 23 | 73,6 |
| 256 | Условный потребитель | 23 | 73,6 |
| 257 | Условный потребитель | 32,4 | 103,68 |
| 258 | Условный потребитель | 32,4 | 103,68 |
| 259 | Условный потребитель | 32,4 | 103,68 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №4 |  |  |  |
| 260 | ул. Заречная | 20,28 | 64,896 |
| 261 | ул. Восточная | 20,28 | 64,896 |
| 262 | ул. Кузьмина | 20,28 | 64,896 |
| 263 | ул. Восточная | 20,28 | 64,896 |
| 264 | ул. Заречная | 20,28 | 64,896 |
| 265 | ул. Заречная | 20,28 | 64,896 |
| 266 | ул. Восточная | 20,28 | 64,896 |
| 267 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 268 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 269 | ул. Восточная | 20,28 | 64,896 |
| 270 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №5 |  |  |  |
| 271 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| 272 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| 273 | ул. Соболева | 20,28 | 64,896 |
| 274 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 275 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 276 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 277 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 278 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| 279 | Условный потребитель | 20,28 | 64,896 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №6 |  |  |  |
| 280 | ул. Газовиков | 11,6 | 37,12 |
| 281 | ул. Газовиков | 11,6 | 37,12 |
| 282 | ул. Газовиков | 11,6 | 37,12 |
| 283 | ул. Газовиков | 11,6 | 37,12 |
| 284 | ул. Газовиков | 11,6 | 37,12 |
| 285 | ул. Газовиков | 11,6 | 37,12 |
| 286 | ул. Газовиков | 11,6 | 37,12 |
| 287 | ул. 10-я линия | 11,6 | 37,12 |
| 288 | ул. 10-я линия | 11,6 | 37,12 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №8 |  |  |  |
| 289 | Условный потребитель | 18,5 | 59,2 |
| 290 | Условный потребитель | 18,5 | 59,2 |
| Перспективные потребители от перспективного РП №9 |  |  |  |
| 291 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 292 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 293 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 294 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 295 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| 296 | Условный потребитель | 27,2 | 87,04 |
| Итого существующие потребители: |  | 166931,63 | 534181,22 |
| Итого перспективные потребители: |  | 22082,54 | 70664,13 |
| Всего по таблице: |  | 189014,17 | 604845,35 |

Раздел 2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки МО «Город Мирный»

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры определен в соответствии с Методическими рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, в частности:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Мирный без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей): износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды.

Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Принципы расчета целевых показателей приведены в Обосновывающих материалах к Программе.

Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 (базовый) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Величина новых нагрузок | МВт | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 73 | 58,4 |
| 1.1.2. | Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | кВт×ч/м2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 1.1.3. | Удельный годовой расход электрической энергии в МКД | кВт×ч/м2 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 1.2. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Число инцидентов на электрических сетях | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1.3.2. | Объем недоотпуска электрической энергии | тыс. кВт×ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 7,8 | 7,4 |
| 1.3.3. | Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент | тыс. кВт×ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,23 |
| 1.4. | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Нормативные потери | % | 9,11 | 9,13 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,03 | 8,92 | 8,83 |
| 1.4.2. | Фактические потери | % | 9,11 | 9,13 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,03 | 8,92 | 8,83 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 0 | 0,355 | 12,217 |  | 0,712 | 5,266 | 1,422 | 0,175 |
| 2.1.2. | Удельный годовой расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
| 2.1.3. | Удельный годовой расход тепловой энергии в МКД | Гкал/м2 | 0,253 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,251 | 0,248 | 0,245 |
| 2.2. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории МО | % | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 100 | 100 |
| 2.3. | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Число повреждений на тепловых сетях | ед. | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 | 85 | 90 |
| 2.4. | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| 2.4.2. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт×ч/Гкал | 31,6 | 31,5 | 31,4 | 31,2 | 30,8 | 30 | 30 | 30 |
| 2.5. | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Фактические потери в сетях | % | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,2 | 22,1 | 21,9 | 20 | 18 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Величина новых нагрузок | м3/ч | 0 | 46,7 | 13,3 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 33,67 | 26,93 |
| 3.1.2. | Удельный годовой расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.1.3. | Удельный годовой расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3.1.4. | Удельный годовой расход холодной воды в МКД | м3/житель | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 3.1.5. | Удельный годовой расход горячей воды в МКД | м3/житель | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 3.2. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 100 | 100 |
| 3.2.2. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 100 | 100 |
| 3.3. | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт×ч/м3 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4. | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | нормативные потери | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.4.2. | фактические потери | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Величина новых нагрузок | м3/ч | 0 | 46,7 | 13,3 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 33,67 | 26,93 |
| 4.2. | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Число засоров на канализационных коллекторах | ед. | 795 | 780 | 764 | 751 | 744 | 736 | 725 | 663 |
| 4.2.2. | Число порывов на канализационных коллекторах | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт×ч/м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Величина общего прироста потребления газа | млн.м3 | 0 | 5,05 | 5,05 | 10,2 | 15,8 | 20,8 | 112,61 | 90,09 |
| 5.2. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3. | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Годовой объем отходов | тыс.м3 | 821,4 | 843,2 | 851,5 | 868,8 | 883,85 | 898,9 | 936 | 975 |
| 6.2. | Годовой объем отходов | тыс. т | 164,3 | 168,6 | 170,3 | 173,7 | 176,7 | 179,7 | 184 | 195 |
| 6.3. | Удельная годовая величина образования ТКО | м3/чел. | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 3 | 3 |
| 6.4. | Уровень централизованного вывоза ТКО с территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | многоэтажный жилой фонд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4.2. | малоэтажный жилой фонд | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.5. | Охват образования ТКО системой раздельного сбора | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.6. | Себестоимость утилизации (захоронения) ТКО | руб./т | 451,4 | 469,4 | 488,2 | 507,7 | 528,0 | 549,2 | 668,1 | 845,4 |
| 7 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | - однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 5,66 | 5,65 | 5,65 | 5,64 | 5,64 | 5,63 | 5,62 | 5,58 |
| 7.1.2. | `- двухкомнатная квартира (2 оба работающие) | % | 4,82 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,8 | 4,8 | 4,79 | 4,76 |
| 7.1.3. | `- трехкомнатная квартира (3 чел., 2 работающих) | % | 6,81 | 6,8 | 6,79 | 6,79 | 6,78 | 6,78 | 6,74 | 6,72 |
| 7.2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 95 | 95,5 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| 7.3. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 16 | 15,5 | 15,2 | 15 | 14,8 | 14,6 | 13,4 | 12,6 |

К основным значениям целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры города Мирный по контрольным периодам реализации Программы относятся:

Электроснабжение

- величина новых нагрузок суммарно за период реализации Программы – 209,6 МВт;

- сокращение годового удельного потребления электрической энергии органами местного самоуправления к 2035 году – 0,155 кВт×ч/м2;

- сокращение годового удельного потребления электрической энергии в многоквартирных домах до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;

- обеспечение на всех периодах реализации Программы 100% приборного учета потребляемой электрической энергии;

- сокращение числа инцидентов на электрических сетях до уровня 32 ед. в год на протяжении всех периодов реализации Программы;

- сокращение нормативных потерь в электрических сетях к 2035 году – до уровня 8,83%, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению в сетях низкого напряжения.

Теплоснабжение

- величина новых нагрузок суммарно за период Программы (с учетом сноса) – 20,065 Гкал/ч;

- сокращение годового удельного потребления тепловой энергии органами местного самоуправления к 2035 году – 0,21 Гкал/м2;

- сокращение годового удельного потребления тепловой энергии в многоквартирных домах до 2035 года – 0,245 Гкал/м2;

- доведение приборного учета потребляемой тепловой энергии к 2035 году – 100%;

- исключение к 2035 году крупных повреждений в магистральных тепловых сетях;

- сокращение числа повреждений на тепловых сетях к 2035 году до 90 ед. в год;

- сокращение за счет внедрения энергосберегающих технологий удельного расхода электрической энергии на передачу тепловой энергии к 2035 году – до уровня 30,0 кВт×ч/Гкал;

- сокращение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии к 2035 году до уровня 153,25 кг у.т./Гкал;

- сокращение нормативных потерь в тепловых сетях к 2035 году – 10,1%.

Водоснабжение

- величина новых нагрузок суммарно за период реализации Программы – 140,79 м3/ч;

- сокращение годового удельного потребления холодной воды органами местного самоуправления к 2035 году до уровня 5,0 м3/чел.;

- сокращение годового удельного потребления горячей воды органами местного самоуправления к 2035 году до уровня 3,3 м3/чел.;

- обеспечение годового удельного потребления холодной воды в многоквартирных домах к 2035 году на уровне 32 м3/чел.;

- обеспечение годового удельного потребления горячей воды в многоквартирных домах к 2035 году на уровне 21,0 м3/чел.;

- доведение приборного учета потребляемой холодной и горячей воды к 2035 году – 100%;

- сокращение инцидентов в сетях водоснабжения к 2035 году – 0,41 ед. на 1 км сетей;

- сокращение за счет внедрения энергосберегающих технологий удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения, к 2035 году до уровня 1,0 кВт×ч/м3;

- сокращение нормативных потерь воды в сетях к 2035 году до уровня 8,0 %.

Водоотведение

- величина новых нагрузок суммарно за период реализации Программы – 140,79 м3/ч;

- сокращение числа засоров на канализационных коллекторах к 2035 году – до 663 ед. в год;

- исключение к 2035 году крупных повреждений в канализационной сети;

- сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, к 2035 году до уровня 0,9 кВт×ч/м3.

Газоснабжение

- ежегодный прирост потребляемых объемов газа суммарно за период реализации Программы – 249,5 млн. м3;

- обеспечение на всех этапах реализации Программы 100% приборного учета потребляемого газа.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

- увеличение годовой удельной величины образования твердых коммунальных отходов к 2035 году – до 3,0 м3/чел.;

- обеспечение до 2035 года 100% уровня централизованного вывоза твердых коммунальных отходов с территории города в отношении малоэтажного жилого фонда;

- обеспечение внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, к 2035 году – 100% от общего объема образования отходов;

- рост себестоимости утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на протяжении всех периодов реализации Программы в пределах инфляции.

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения

Тепловые сети от котельных (магистральные и распределительные) – двухтрубные, четырехтрубные. Основной объем магистральных трубопроводов с теплоносителем – перегретой водой смонтирован надземно на опорах по кольцевой схеме. В основных точках отключения трубопроводов и установки запорной арматуры построены теплофикационные камеры. В ТК смонтированы системы визуального контроля (АСУ ЭНЕРГО) параметров теплоносителя согласно режимным картам. Основная конструкция теплоизоляционного слоя магистральных трубопроводов – минеральная вата в виде прошивных матов, требующая замены, покровный слой – стеклоткань (50%), сталь тонколистовая оцинкованная (50%). Часть участков магистральных трубопроводов из-за сложившегося архитектурного облика города смонтирована в городских коллекторах. Основной объем внутриквартальных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения расположен в городских коллекторах. Основная конструкция теплоизоляционного слоя внутриквартальных трубопроводов – минеральная горючая вата в виде прошивных матов, требующая замены (65%), покровный слой – стеклоткань (85%), фольгированный покровный слой («Изокром» - 15%). На некоторых участках покрывной слой нарушен, что приводит к увлажнению теплоизоляционного слоя, ухудшению изоляционных свойств и коррозии наружных поверхностей трубопроводов.

В районах города, где не предусмотрена прокладка городских коллекторов, внутриквартальные тепловые сети и сети горячей воды выполнены наземно на опорах.

3.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями.

Часть тепловых сетей, используемых ООО «ПТВС» при реализации регулируемых видов деятельности, являются собственностью Администрации муниципального образования город Мирный и переданы ООО «ПТВС» во временное владение и пользование на основании договора аренды от 09.12.2009 № 35/09-н, заключенного между Администрацией муниципального образования «Город Мирный» и ООО «ПТВС». Часть сетей находится в собственности ООО «ПТВС».

3.1.2. Анализ существующего технического состояния систем коммунальной инфраструктуры с описанием имеющихся проблем и направлениями их решения

Тепловые сети от котельных (магистральные и распределительные) – двухтрубные, четырехтрубные. Основной объем магистральных трубопроводов с теплоносителем – перегретой водой смонтирован надземно на опорах по кольцевой схеме. В основных точках отключения трубопроводов и установки запорной арматуры построены теплофикационные камеры. В ТК смонтированы системы визуального контроля (АСУ ЭНЕРГО) параметров теплоносителя согласно режимным картам. Основная конструкция теплоизоляционного слоя магистральных трубопроводов – минеральная вата в виде прошивных матов, требующая замены, покровный слой – стеклоткань (50%), сталь тонколистовая оцинкованная (50%). Часть участков магистральных трубопроводов из-за сложившегося архитектурного облика города смонтирована в городских коллекторах. Основной объем внутриквартальных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения расположен в городских коллекторах. Основная конструкция теплоизоляционного слоя внутриквартальных трубопроводов – минеральная горючая вата в виде прошивных матов, требующая замены (65%), покровный слой – стеклоткань (85%), фольгированный покровный слой («Изокром» - 15%). На некоторых участках покрывной слой нарушен, что приводит к увлажнению теплоизоляционного слоя, ухудшению изоляционных свойств и коррозии наружных поверхностей трубопроводов.

ООО «ПТВС»

Тепловые сети от Котельная СВК и Котельной «Промзона»

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Мирный осуществляется от Котельная СВК и Котельной «Промзона» по одним сетям которые закольцованы. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 2004 г. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 412,813 км.

МУП «Коммунальщик»

Тепловые сети от БМЦТП

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии от БМЦТП осуществляется надземным трубопроводов способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей данных нет. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 1,55 км.

Тепловые сети от Электрокотельной по ул Экспедиционная

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Мирный осуществляется от Электрокотельная ул. Экспедиционная. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Средний срок эксплуатации тепловых сетей составляет 12 лет. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 0,039 км.

МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»

Тепловые сети от Электрокотельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»

Теплоснабжение части потребителей тепловой энергии г. Мирный осуществляется от Электрокотельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго». Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1986 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 4,05 км.

Общая протяженность сетей теплоснабжения – 425,101 км.

Подача тепловой энергии на Центральные тепловые пункты осуществляется по температурному графику от 90/70 оС до 150/70 оС, параметры работы систем отопления потребителей обеспечивается согласно температурным графикам 90-70 оС, 150-70 оС.

В индивидуальной жилой застройке преобладает печное отопление.

Для повышения эффективности и надёжности системы централизованного теплоснабжения требуется проведение мероприятий, направленных на обновление оборудования котельных, и тепловых сетей, а также строительство новых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных объектов капитального строительства, планируемых к строительству.

3.1.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, действующих тарифов (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

Согласно Федеральному закону от 09.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», данные о финансовом состоянии организаций коммунального комплекса на территории МО «Город Мирный» не предоставлены. В связи с этим анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса на территории МО «Город Мирный» провести не представляется возможным.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Динамика утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых для каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет представлена в таблице 12.

Таблица 12 Динамика утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых для каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет

| Наименование теплосетевой и теплоснабжающей организации | Тариф | период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ПТВС» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории города Мирный | с 01.01. по 30.06 | 2656,88 | 2724,46 | 2958,10 | 3750,90 |
|  |  | с 01.07. по 30.11. | 2724,46 | 2958,10 |  | 3750,90 |
|  |  | с 01.12. по 31.12. | 2724,46 | 2958,10 | 3750,90 | 3750,90 |
|  | Для населения (тарифы указываются с учетом НДС) | с 01.01. по 30.06 | 3188,26 | 3269,35 | 3549,72 | 4501,08 |
|  |  | с 01.07. по 30.11. | 3269,35 | 3549,72 |  | 4501,08 |
|  |  | с 01.12. по 31.12. | 3269,35 | 3549,72 | 4501,08 | 4501,08 |
| МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории города Мирный | с 01.01. по 30.06 | 3370,43 | 4157,23 | 5222,55 | 8846,10 |
|  |  | с 01.07. по 30.11. | 4157,23 | 5222,55 | 6815,78 | 8846,10 |
|  |  | с 01.12. по 31.12. | 4157,23 | 5222,55 | 8846,10 | 8846,10 |
|  | Для населения (тарифы указываются с учетом НДС) | с 01.01. по 30.06 | 4044,52 | 4988,68 | 6267,06 | 10615,32 |
|  |  | с 01.07. по 30.11. | 4988,68 | 6267,06 | 8178,94 | 10615,32 |
|  |  | с 01.12. по 31.12. | 4988,68 | 6267,06 | 10615,32 | 10615,32 |
| МУП «Коммунальщик» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории города Мирный | с 01.01. по 30.06 | 3962,88 | 12704,91 | 12704,91 | 16704,94 |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | 3962,88 | 12704,91 | 12909,35 |  |

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: Выработка тепловой энергии, Собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

Рост тарифа, происходит ежегодно, средний рос тарифа по отношению к предшествующему году 2,5%.

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию 
с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты оценки представлены в таблицах 13-15.

Таблица 13. Оценка тарифных последствий для ООО «ПТВС»

| Показатели | Един. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 526 437 | 532 407 | 533 499 | 533 499 | 529 181 | 526 251 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР | руб./Гкал | 3 579,64 | 3 744,31 | 3 916,54 | 4 096,70 | 4 285,15 | 4 482,27 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30% | 15,427 | 15,254 | 15,222 | 15,222 | 15,347 | 15,432 |
|  | 50% | 25,711 | 25,423 | 25,371 | 25,371 | 25,578 | 25,720 |
|  | 70% | 35,996 | 35,592 | 35,519 | 35,519 | 35,809 | 36,008 |
|  | 100% | 51,422 | 50,846 | 50,742 | 50,742 | 51,156 | 51,440 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104 | 105 | 104,7 | 104,5 | 103,9 | 103,4 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал | 0% | 3 579,64 | 3 744,31 | 3 916,54 | 4 096,70 | 4 285,15 | 4 482,27 |
|  | 30% | 3 595,07 | 3 759,56 | 3 931,77 | 4 111,93 | 4 300,50 | 4 497,70 |
|  | 50% | 3 605,35 | 3 769,73 | 3 941,91 | 4 122,08 | 4 310,73 | 4 507,99 |
|  | 70% | 3 615,64 | 3 779,90 | 3 952,06 | 4 132,22 | 4 320,96 | 4 518,28 |
|  | 100% | 3 631,06 | 3 795,15 | 3 967,29 | 4 147,45 | 4 336,31 | 4 533,71 |

Таблица 14. Оценка тарифных последствий для МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»

| Показатели | Един. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 10 920 | 10 920 | 10 920 | 10 920 | 10 920 | 10 920 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 3 925,37 | 4 105,93 | 4 294,81 | 4 492,37 | 4 699,02 | 4 915,17 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30% | 208,170 | 208,170 | 208,170 | 208,170 | 208,170 | 208,170 |
|  | 50% | 346,950 | 346,950 | 346,950 | 346,950 | 346,950 | 346,950 |
|  | 70% | 485,730 | 485,730 | 485,730 | 485,730 | 485,730 | 485,730 |
|  | 100% | 693,900 | 693,900 | 693,900 | 693,900 | 693,900 | 693,900 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104 | 105 | 104,7 | 104,5 | 103,9 | 103,4 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал | 0% | 3 925,37 | 4 105,93 | 4 294,81 | 4 492,37 | 4 699,02 | 4 915,17 |
|  | 30% | 4 133,54 | 4 314,10 | 4 502,98 | 4 700,54 | 4 907,19 | 5 123,34 |
|  | 50% | 4 272,32 | 4 452,88 | 4 641,76 | 4 839,32 | 5 045,97 | 5 262,12 |
|  | 70% | 4 411,10 | 4 591,66 | 4 780,54 | 4 978,10 | 5 184,75 | 5 400,90 |
|  | 100% | 4 619,27 | 4 799,83 | 4 988,71 | 5 186,27 | 5 392,92 | 5 609,07 |

Таблица 15 Оценка тарифных последствий для МУП «Коммунальщик»

| Показатели | Един. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР | руб./Гкал | 16704,94 | 17373,14 | 18068,06 | 18790,79 | 19542,42 | 20324,12- 23776,34 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 50% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 70% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 100% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104 | 105 | 104,7 | 104,5 | 103,9 | 103,4 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал | 0% | 16704,94 | 17373,14 | 18068,06 | 18790,79 | 19542,42 | 20324,12- 23776,34 |
|  | 30% | 16704,94 | 17373,14 | 18068,06 | 18790,79 | 19542,42 | 20324,12- 23776,34 |
|  | 50% | 16704,94 | 17373,14 | 18068,06 | 18790,79 | 19542,42 | 20324,12- 23776,34 |
|  | 70% | 16704,94 | 17373,14 | 18068,06 | 18790,79 | 19542,42 | 20324,12- 23776,34 |
|  | 100% | 16704,94 | 17373,14 | 18068,06 | 18790,79 | 19542,42 | 20324,12- 23776,34 |

3.1.4 Платежи и задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы

На момент актуализации Программы данные по платежам и задолженностям потребителей за поставленные коммунальные ресурсы отсутствуют.

3.2. Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения

3.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Источником водоснабжения служит водохранилище на реке Ирелях. Водохранилище (гидроузел) является единственным источником централизованного водоснабжения города Мирный и предназначено для обеспечения хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения города Мирный. Согласно Водному Кодексу Российской Федерации водохранилище является государственной собственностью. Централизованное водоснабжение на территории города осуществляет единственная ресурсоснабжающая организация ООО «ПТВС», которая осуществляет забор воды из Иреляхского водохранилища на основании договора водопользования.

3.2.2. Анализ существующего технического состояния систем коммунальной инфраструктуры с описанием имеющихся проблем и направлениями их решения

Проблемы эксплуатации системы водоснабжения с позиции основных показателей работы системы коммунальной инфраструктуры отражены в таблице 16.

Таблица 16 Проблемы системы с точки зрения основных показателей

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надежность | Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%. Высокая степень физического износа насосного оборудования. |
| 2 | Эффективность | Низкая обеспеченность потребителей приборами учета потребления воды. Высокий уровень потерь воды при транспортировке. Высокое потребление электроэнергии при транспортировке воды. |

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

- повышение надежности системы водоснабжения;

- снижение фактических потерь воды;

- снижение потребления электрической энергии;

- увеличение ресурсов работы насосов;

- увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

3.3. Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети, являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

3.4. Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения

Система электроснабжения города Мирный централизованная. электроснабжение г. Мирный осуществляется от Каскада ВГЭС-1, 2 организовано через ЛЭП 220кВ (л-201, 202) до п/ст «Районная» 220/110/10. От Светлинской ГЭС электроснабжение г. Мирный организовано через ЛЭП-220кВ (Л-221, 222) до ПС «Районная». От ПС «Районная» осуществляется электроснабжение всех понизительных подстанций города Мирный, включая производственные подстанций «ОФ-3», «Мир», «Интернациональный», а также электроснабжение Ленского, Вилюйского и Сунтарского районов.

От ПС 220/110/10 кВ «Мирный» и ПС 110/10 кВ «Северная» по воздушным и кабельным линиям электропередачи напряжением 10 кВ подключены распределительные пункты РП-1, РП-2, РП-3, РП-4, РП-5, РП-КСМ, РП-ЮГВ и трансформаторные подстанции (далее - ТП) 10/0,4 кВ, различной номинальной мощности. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ потребителям в воздушном и кабельном исполнении. Схема построения сетей - петлевая и частично – двухлучевая. Предприятия промышленности запитаны от ПС 110/6 кВ «Мир» и ПС 220/110/6 кВ «Фабрика №3» по уровню напряжения 6 кВ.

Таблица 17 - Показатели зимнего максимума нагрузок

| № п/п | Наименование подстанции | Трансформатор | S ном, мВА | S нагр., мВА | Коэффициент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 220/110/10 кВ «Мирный» | 1АТ | 125 | 37,95 | 30,4 |
|  |  | ЛТ-1АТ-1 | 40 | 16,76 | 41,9 |
|  |  | 2АТ | 125 | 85,33 | 68,3 |
|  |  | ЛТ-2АТ-1 | 40 | 17,72 | 44,3 |
| 2 | ПС 220/110/6 кВ «Фабрика №3» | 1АТ | 60 | 29,25 | 48,8 |
|  |  | 2Т | 16 | 0 | 0 |
| 3 | МГРЭС | 4Т | 40 | 6,48 | 16,2 |
|  |  | 5Т | 40 | 4,9 | 12,3 |
| 4 | ПС 110/10 кВ «Северная» | 1Т | 20 | 1 | 5 |
|  |  | 2Т | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 3Т | 25 | 8,06 | 32,2 |
|  |  | 4Т | 25 | 6,08 | 24,3 |

Таблица 18 - Показатели летнего максимума нагрузок

| № п\п | Наименование подстанции | Трансформатор | S ном (мВА) | S нагр (мВА) | Коэффициент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 220/110/10 кВ «Мирный» | 1АТ | 125 | 34,92 | 27,9 |
|  |  | ЛТ-1АТ-1 | 40 | 13,87 | 34,7 |
|  |  | 2АТ | 125 | 10,06 | 8 |
|  |  | ЛТ-2АТ-1 | 40 | 5,59 | 14 |
| 2 | ПС 220/110/6 кВ «Фабрика №3» | 1АТ | 60 | 10,44 | 17,4 |
|  |  | 2Т | 16 | 0 | 0 |
| 3 | МГРЭС | 3Т | 40 | 1,41 | 3,5 |
| 4 | ПС 110/10 кВ «Северная» | 3Т | 25 | 1,12 | 4,5 |
|  |  | 4Т | 25 | 2,24 | 9 |

Анализ современного состояния системы электроснабжения города Мирный показывает, что система электроснабжения централизованная и в целом находится в неудовлетворительном состоянии. Часть оборудования трансформаторных подстанций морально и физически устарело, износ некоторого оборудования превышает нормативный срок эксплуатации, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу. Из положительных качеств системы электроснабжение города можно отметить наличие резерва мощностей на действующий подстанциях. На момент актуализации по состоянию на 2024 год состояние и проблемы в системе остались те же.

Сведения по потреблению электрической энергии на территории МО «Город Мирный» предоставлены ПАО ДЭК «ЯкутскЭнергоСбыт» и представлены в таблице 19.

Таблица 19 - Сведения по потреблению электрической энергии на территории МО «Город Мирный» по данным ПАО ДЭК «ЯкутскЭнергоСбыт»

| № п/п | Данные |  |  |  | Отметка о предоставлении (пояснение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Структура потребления электрической энергии по группам за периоды 2020, 2021, 2022 годы. |  |  |  |  |
| МО г. Мирный МР |  | Факт 2020г. | Факт 2021г. | Факт 2022г. | Прим. |
| Группы потребителей |  | тыс. кВт.ч. | тыс. кВт.ч. | тыс. кВт.ч. |  |
|  | Население | 44 407 | 46 536 | 48 112 | Рост за счет увеличения количества потребителей, подключенных к электроотоплению. |
|  | УК, ТСЖ, ЖСК | 11 107 | 7 253 | 5 202 | В 2022 г. объем по ОДН отражается в полезном отпуске в рамках лицевых счетов бытовых потребителей. |
|  | ЖКХ | 45 595 | 34 889 | 31 563 | ООО ПТВС - снижение вследствие перевода Северо-восточной котельной (СВК) к ГП АО Вилюйская ГЭС-3 с 01.01.2022 г. |
|  | Промышленность | 164 052 | 108 971 | 114 043 | Увеличение производственных и технологических процессов у потребителей промышленной отрасли. |
|  | Бюджет | 7 528 | 8 160 | 7 636 | Снижение отопительной нагрузки по причине повышения наружного воздуха в сравнении с 2021 г. |
|  | Прочие потребители | 29 132 | 31 168 | 31 591 | Потребление на уровне 2021 г. |
|  | ВСЕГО | 301 821 | 236 976 | 238 148 |  |
| 2. | Тарифы на электрическую энергию для конечных потребителей, 2020 - 2022 годы |  |  |  | https://yakutskenergo.ru/opening_information/reg_goods/electro.php?year=2022#yearanch |
| 3. | Тарифы на передачу электрической энергии по электрическим сетям (единые котловые), действующие на территории МО, 2020 - 2022 годы |  |  |  | https://yakutskenergo.ru/opening_information/files/постановление%20333%20от%2030.12.2021%20г.%20%20передача%20котел.pdf |

Таблица 20 – Сведения о количестве оборудованных точек учёта электрической энергии на территории МО «Город Мирный»

| Точки поставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | ФЛ |  | ЮЛ |  |
| г. Мирный | Всего | Из них ИПУ | Всего | Из них ИПУ |
|  | 21399 | 2248 | 2546 | 87 |
| Где: ФЛ - физические лица |  |  |  |  |
| ЮЛ - юридические лица |  |  |  |  |
| ИПУ - интеллектуальный прибор учета |  |  |  |  |

3.5. Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения

Газификация потребителей Республики Саха (Якутия) обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых АО «Сахатранснефтегаз» и ООО «Айхалтрансгаз».

Газификация потребителей Мирнинского района обеспечивается с 1998 года через систему магистральных и распределительных газопроводов, эксплуатируемых ООО «Айхалтрансгаз», с участка Среднеботуобинского нефтегазоконденстаного месторождения. Годовой объем потребления газа составляет 179 млн. м3.

Добычу природного газа осуществляет АО «АЛРОСА-Газ», а транспортировку природного газа по магистральным и распределительным газопроводам – ООО «Айхалтрансгаз».

Транспортировка газа осуществляется по магистральным газопроводам "Таас-Юрях - Мирный" и "Мирный - Айхал - Удачный" в однониточном исполнении протяженностью 616,3 км.

На момент актуализации Программы реализация газа осуществляется в следующих населенных пунктах Мирнинского района: г. Мирный, п. Светлый, п. Моркока, п. Заря, с. Арылах, с. Таас-Юрях, п. Алмазный, п. Айхал, из них в п. Светлый и Заря газифицированы промышленные объекты.

Производительность временной установки подготовки газа (ВТУ) в настоящее время составляет около 2 млн. м3 газа в сутки.

Поставка газа потребителям осуществляется АГРС Урожай 80 (производительность – 80,0 тыс. м3 /ч) в соответствии с правилами подачи газа газопроводам и потребителям.

Также газовым топливом пользуются предприятия города, подразделения АК «АЛРОСА» (фабрика №3, КСМ, рудник «Интернациональный»).

Магистральный газопровод

На территории Мирнинского района эксплуатируется магистральный газопровод (МГ) высокого давления (55 кг/см2). МГ проходит от УКПГ-2 с. Таас-Юрях вдоль автодороги Таас-Юрях – Мирный – Айхал. От с. Таас-Юрях до г. Мирного МГ проходит с левой стороны в 100-200 м. от дороги. В районе п. Заря газопровод отвод к ГРС п. Заря пересекает автодорогу Ленск - Мирный на 175 км. На 1175км газопровод отвод пересекает а/д Ленск – Мирный к ГРС с.Арылах.  Газопровод-отвод до рудника «Интернациональный» проходит слева от дороги на рудник. Далее МГ проходит в черте г. Мирного до АГРС г. Мирного и до Мирнинской ГРЭС. От АГРС-10 г. Мирного МГ проходит с левой стороны автодороги Мирный – Айхал в 100-200 м от дороги.  На 271 км газопровод отвод на Светлый пересекает автодорогу Мирный – Чернышевск далее на 4 км газопровод отвод пересекает трассу на п. Светлый и проходит в 50- 100 м слева от дороги. Протяженность газопровода отвода 33 км. На 328 км. МГ пересекает автодорогу и р. Вилюй, далее проходит справа от дороги до 427 км. автодороги. В районе п. Олгуйдаах пересекает р. Олгуйдаах. На 427 км. автодороги Мирный – Айхал МГ пересекает дорогу, и далее проходит слева от автодороги. На 469 км. МГ пересекает автодорогу и проходит справа от автодороги до АГРС п. Маркока на расстоянии 200 – 300 м. На 558 км. МГ пересекает автодорогу и проходит слева от нее. На 595 км. МГ пересекает автодорогу и проходит справа от автодороги. На 628 км. МГ пересекает автодорогу и проходит слева от автодороги. На 657 км. МГ пересекает автодорогу и проходит справа от автодороги. На 685 км. газопровод отво к ГРС п. Айхал пересекает автодорогу и проходит слева автодороги на п. Айхал. В районе п. Дорожный газопровод отвод пересекает автодорогу на п. Айхал и подходит к ГРС п. Айхал.

Распределительные газопроводы

В черте города Мирного и населенных пунктов Мирнинского улуса – с. Таас-Юрях, п. Заря, п.Светлый, п. Моркока, п. Айхал проложены подземные газопроводы высокого давления.

В г. Мирном газопроводы пролегают:

-от АГРС до Северо-восточной котельной по обе стороны автодороги на п.Чернышевский.

-от поворота на Северо-восточную котельную вдоль шоссе Кирова с правой стороны, до пересечения с рудовозной дорогой, далее с правой стороны рудовозной дороги до подземного рудника «Мир».

-от Северо-восточной котельной до ул. 50 лет Октября рядом с надземной теплотрассой и далее вниз по логу Безымянный до ул. Индустриальной.

- по ул. Индустриальной на Заводской переулок – и далее вдоль территории КСМ до котельных Промзоны и БСИ.

- от лога Безымянный до ул. Гагарина.

-по ул. Лумумбы от пересечения с ул. Индустриальная до пересечения с ул. Фрунзе.

-по ул. Фрунзе.

-от шз № 9 на ул.50 лет Октября вверх, мимо горбольницы с пересечением ул. Павлова и выходом на ул. Советскую до Северной котельной.

-от шз № 3 у пульпопровода автодороги на п. Чернышевский до автобазы Алмаздортранс и обогатительной фабрики №3.

-от АГРС п. Заря до котельной.

-от АГРС до котельной и сушильного отделения рудника "Интернациональный"

-от АГРС до котельной п. Светлый

-от АГРС до котельной с. Таас-Юрях и по улицам с. Таас-Юрях: ул. Березовая; ул. Инокентия Иевлева; ул. Степана Попова; ул. Набережная; пер. Лесной; пер. Новый; пер Парковый.

-от АГРС до котельной п. Моркока и до дома операторов.

-от АГРС п. Айхал до котельной фабрики №14, Центральной газовой котельной и подземного рудника «Айхал».

За счёт привлечения средств частного бизнеса, с определённой динамикой развивается газификация города, особенно Северной промзоны. Переведён на газовое топливо асфальтобетонный завод.

Для уменьшения затрат на теплоснабжение предлагается перевести данные базы «АЛРОСА», а именно: МСМТ, Ботуобинской экспедиции, ЦНИГРИ, Нюрбинского ГОКа на автономные источники теплоснабжения, работающие на газе.

Газифицирован 19 квартал и 13 квартал. Компания АО «АЛРОСА-Газ» за собственные средства разработала проектную документацию и выполнила СМР по ул. Лазо и ул. П. Лумумбы. Проектом генерального плана предлагается газификация микрорайонов вдоль шоссе 50лет Октября, микрорайон вдоль ручья лога Безымянный.

Расчёт потребителями за потребление природного газа осуществляется на основании показаний приборов учёта. Приборы учёта установлены ка в жилых домах (83 шт.), так и у юридических лиц (33 шт.).

Перечни установленных приборов учёта на территории МО «Город Мирный» представлены в таблицах 21-22.

Таблица 21 – Перечень приборов учёта газа, установленных в жилых домах на территории МО «Город Мирный»

| № п.п | Адрес | Узел учета газа | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Мирный, ул. Гагарина, д.27 | СГМН - G6 №2115595 | 1 |
| 2 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.2 | NPM G4 №7350140 | 1 |
| 3 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.31А | ВК-G4 №05361336 | 1 |
| 4 | г. Мирный, ул. Индустриальная, д.40\1 | NPM-G4 №6282889 | 1 |
| 5 | г. Мирный, ул. Фрунзе, 46 | СГБ G-4 СИГНАЛ №54779 | 1 |
| 6 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.4 | ВК-G10 №33846647 | 1 |
| 7 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.44Б | СГБ G4 СИГНАЛ №73427 | 1 |
| 8 | г. Мирный, ул. Первомайская, д.11 | ВК - G - 6 №05761408 | 1 |
| 9 | г. Мирный, ул. Курченко, д.10 | СГМН - 1 №9096340 | 1 |
| 10 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.6\2 | G-10 № 0019153 | 1 |
| 11 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.2А (гараж) | СГБ Смарт №29882 | 1 |
| 12 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.2А | СГМБ №53405726 | 1 |
| 13 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.8 | ВК-G6 зав.№19479466 | 1 |
| 14 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.10 | ВК - G6Т №05932301 | 1 |
| 15 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.12 | СГБ G4 №23084 | 1 |
| 16 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.13 | СГБ G-4 СИГНАЛ №60495 | 1 |
| 17 | г. Мирный, ул. Лазо д.7 | СГК G2,5 Сигнал №46512 | 1 |
| 18 | г. Мирный ул. П. Лумумбы, д.3 | СГБ G4 СИГНАЛ №41045 | 1 |
| 19 | г. Мирный ул. П. Лумумбы, д.3А | СГБ G-4 СИГНАЛ №44769 | 1 |
| 20 | г. Мирный ул. П. Лумумбы, д.3Б | СГБ G - 4 СИГНАЛ №74752 | 1 |
| 21 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.23А | ВК-G-4 №06096494 | 1 |
| 22 | г. Мирный, ул. 8 Марта, д.7 | ВК G-4 №37564308 | 1 |
| 23 | г. Мирный ул. Фрунзе 28А | NPM G-4 № 6518355 | 1 |
| 24 | г. Мирный, ул. Лазо, д.44Б | СГБ G-4 СИГНАЛ №44267 | 1 |
| 25 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.31Б | СГБ G-4 №68273 в котельной СГМ Б1,6 №51006999 в доме | 2 |
| 26 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.31В | СГБ СИГНАЛ № 64993 | 1 |
| 27 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.33А | G-4 СГМ №001079 | 1 |
| 28 | г. Мирный, Пионерский переулок, д.11 | ВК - G-4 №05644767 | 1 |
| 29 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.39А-3 | ВЕКТОР-М G-4 № 503791 | 1 |
| 30 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.40 | NPM G-4 №6080867 | 1 |
| 31 | г. Мирный, Фрунзе, д.14 | СГБ G4 №93149 | 1 |
| 32 | г. Мирный ул. Бабушкина д.30 | СГБ Смарт G-4 № 195509 | 1 |
| 33 | г. Мирный, ул. Бабушкина д.43 | ВК - G-10 №39254712 | 1 |
| 34 | г. Мирный, ул. Первомайская, д.32А | ВЕКТОР-М №041273 | 1 |
| 35 | г. Мирный, ул. Курченко д.4 | СГМН-1 №9082406 | 1 |
| 36 | г. Мирный, ул. Курченко, д.29А | NPM G-4 №6211907 | 1 |
| 37 | г. Мирный, пер. 1-ый Пионерский д.5 | СГБ G -4 №07945 | 1 |
| 38 | г. Мирный, ул. П. Лумумбы, д.12 | СГБ G4-1 СИГНАЛ зав.№ 91612 | 1 |
| 39 | г. Мирный, ул. П. Лумумбы, д.29 | СГБ-G4 №31854 | 1 |
| 40 | г. Мирный, ул. П. Лумумбы д. 36 В | СГБ G-4 №68283 | 1 |
| 41 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.26 | СГБ Смарт G4 №375296 | 1 |
| 42 | г. Мирный, ул. Индустриальная, д.8\1 | ВК-G4 №05144505 | 1 |
| 43 | г. Мирный, ул. Индустриальная, д.6 кв.1 | СГМ №012392 | 1 |
| 44 | г. Мирный ул. Индустриальная 10кв.1 | СГБ G-4 № 49647 | 1 |
| 45 | г. Мирный, ул. Индустриальная, д.10 кв.2 | СГМН-1 G6 №8009530 | 1 |
| 46 | г. Мирный, Фрунзе, д.20 | СГМН-1 №4063393 | 1 |
| 47 | г. Мирный, ул. Лазо, д.7/1 | СГБ4 СИГНАЛ №04797 | 1 |
| 48 | г. Мирный ул. Лазо д.44/1 | BK-G-4 № 6969893 | 1 |
| 49 | г. Мирный, ул. Фрунзе, д.33 | СТБ G4 СИГНАЛ №57523 | 1 |
| 50 | г. Мирный ул. Лазо д.46 | ВК G-4 № 6969900. | 1 |
| 51 | г. Мирный, ул. Комсомольская, д.36 | котельная ВК-G4 №05643599 гараж ВК-G2,5 №05629088 | 2 |
| 52 | г. Мирный, ул. Комсомольская, д.44 | СГБ G4-1 №59456 | 1 |
| 53 | г. Мирный, ул. Комсомольская, д.51\1 | СГБ G4-1 №70716 | 1 |
| 54 | г. Мирный, ул. Комсомольская, д.71 | ВК-G4 №04084736 | 1 |
| 55 | г. Мирный, ул. Гагарина, д.43 В | ВК-G6 №8079248 | 1 |
| 56 | г. Мирный ул. Фрунзе 34 А | СГД - G4 №83924292 | 1 |
| 57 | г. Мирный ул. Гагарина 31 Г | BK-G4 № 07020846 | 1 |
| 58 | г. Мирный, ул. Гагарина, д.4\1 | СГМН-1 №7037115 | 1 |
| 59 | г. Мирный, ул. Гагарина, д.1\1 | СГБ G-4 СИГНАЛ №41614 | 1 |
| 60 | г. Мирный, ул. Лумумбы д.42А | ВК G25 №31557770 | 1 |
| 61 | г. Мирный, 1ый Пионерский переулок д.12 | ВК G-4 № 06377379 | 1 |
| 62 | г. Мирный ул. Весенняя 10 | NPM G-4 № 6957877 | 1 |
| 63 | г. Мирный, ул. Весенняя д.10/1 | СГБ №22132 (в доме) СГК G2,5 Сигнал №46512(в гараже) | 2 |
| 64 | г. Мирный, ул. Некрасова, д.26 кв.1 | СИГНАЛ СГБ - G-4 №93149 | 1 |
| 65 | г. Мирный, ул. Аммосова, д.17, д.19 | 1.ВК-G-4 №6379289 2. ВК-G-10 №36321017 | 2 |
| 66 | г. Мирный, шоссе Чернышевское 3 (Пож.депо) | ВК-G10 зав.№ 31557072 | 1 |
| 67 | г. Мирный, ул. Курченко д.56А | NPM-G4 № 7013876 | 1 |
| 68 | г. Мирный, ул. Бабушкина д.49 | BK-G4 № 07414902 | 1 |
| 69 | г. Мирный, ул. Первомайская д.13 | BK-G6 № 07649475 | 1 |
| 70 | г. Мирный, ул. 8 Марта, д. 10 кв.2 | BK-G4 № 07281533 | 1 |
| 71 | г. Мирный, ул. Лазо, д. 25 | Вектор № 82004983 | 1 |
| 72 | г. Мирный, 1-ый Пионерский, д.10 | СГД G-4 №83550881 | 1 |
| 73 | г. Мирный, ул. Гагарина, д.51 | ВК G-4 №07537554 | 1 |
| 74 | г. Мирный, ул. 8 Марта, д.8 кв.2 | СГМН-1 №2047845 | 1 |
| 75 | г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 58/1 | СГБ G4 №574575 | 1 |
| 76 | г. Мирный, ул. Курченко, д. 23 | G-4 №7152643 | 1 |
| 77 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 37А | BK G4 № 7181349 | 1 |
| 78 | г. Мирный, ул. Первомайская, д. 23 | G-4 № 7264548 | 1 |
| 79 | г. Мирный, ул. 1 ый Пионерский, д.4 | СГД G-4 №86065433 | 1 |
|  | ИТОГО |  | 83 |

Таблица 22 – Перечень приборов учёта газа, установленных у юридических лиц на территории МО «Город Мирный»

| № п.п. | Наименование | Адрес: | Узел учета | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "ПТВС" Котельная "Промзона" | г Мирный, пр-кт Ленинградский, 7/4в | Расходомер Turbo Flow UFG-F-200 (ультр) зав.№191670 | 1 |
| 2 | ООО "ПТВС" Котельная "СВК" | г. Мирный, шоссе Чернышевское, 2/2 | Расходомер Turbo Flow UFG-F-400 (ультр) зав. №191064 | 1 |
| 3 | ООО "ЯГК" ГПЭС | г. Мирный | Комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-250/1,6 №1521390072 | 1 |
| 4 | МНГОК рудник Интернациональный АК "АЛРОСА" | г. Мирный | ИРВИС-РС4М № 17965; СТГ-80-160-2 №201 | 2 |
| 5 | МНГОК Фабрика №З | г Мирный, ш 50 лет Октября, 44 | Счетчик газа TZ/Fluxi №3401501506 | 1 |
| 6 | МНГОК Рудник "МИР" | г. Мирный, шоссе Кузакова, 11а | Изм. комплекс СГ-Эк-Вз-Т-0,75-800/1,6 №1303173 | 1 |
| 7 | ООО "Фантом" | г. Мирный, шоссе Чернышевское | Комплекс СГ-ТК-Р-160 №4510201; Комплекс СГ-ЭКВз-P-0.2-65/1.6 №2410179 | 2 |
| 8 | ТЦ "Экспресс" | г. Мирный, ул. 50 лет Октября 7-39. | Счетчик газа RVG-G40 №1217014874; Счетчик газа СТГ-80-250-2 №26716 | 2 |
| 9 | УК "МИР" | г. Мирный, 50 лет Октября д.42 | Счетчик газа диафрагменный ВК-G25 №32635056; Комплекс СГ-ТК-Д-65 №2518270035 | 2 |
| 10 | ООО "Норд-Стрим" | г. Мирный, ул. Аммосова, д. 97 | Изм. комплекс СГ-ЭКВз-Т1-1.0-100/1.6 №1104163 | 1 |
| 11 | ООО "Альтор" | г. Мирный, шоссе Чернышевское, д.5а | Счетчик газа RVG-G100 №26085027 | 1 |
| 12 | ООО "Автоплюс" | г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 37. | Счетчик газа диафрагменный ВК-G10Т №32798054 | 1 |
| 13 | "Финская мастерская" | г. Мирный, шоссе 50 лет Октября д. 36. | Счетчик газа диафрагменный ВК-G16 №33147590 | 1 |
| 14 | ТЦ "Северянка" | г. Мирный, ул. Аммосова, д. 97 в | Счетчик газа RVG-G100 №1218500042 | 1 |
| 15 | ООО "Айсберг"-ЛТД | г. Мирный, Северная Пром. Зона. | Счетчик газа RVG-G100 №1218500042 | 1 |
| 16 | ООО СК "Вектор-М" | г. Мирный, шоссе Чернышевское, д. 5д | Счетчик газа ВК-G16 №34573467 | 1 |
| 17 | ИП Ямуров К.С. | г. Мирный, шоссе Чернышевское, д. 14 | Счетчик ВК-G16Т № 39901902 | 1 |
| 18 | Пожарное депо | г. Мирный, шоссе Чернышевское, д. 3 | Счетчик газа диафрагменный ВК-G10 №31557072 | 1 |
| 19 | ООО "Мирстройинвест" | г. Мирный, 50 лет Октября 36/1 | Счетчик газа диафрагменный ВК-G16T №36136663 | 1 |
| 20 | ИП Абушахмин Г.Г. | г. Мирный, Северная Пром. Зона. | Счетчик газа диафрагменный ВК-G16T №31610336 | 1 |
| 21 | ИП Якименко Т.И. | г. Мирный, ш. Чернышевское 1/2 | Счетчик газа диафрагменный СГМН-1 №9054287 | 1 |
| 22 | ООО "Эковест-М" | г. Мирный, ул. Ромашовка 3. | Счетчик ВК-G16Т №31249452 | 1 |
| 23 | ООО "Ир-Строй" | г. Мирный, Северная Пром. Зона | Счетчик газа диафрагменный ВК-G10 №31669222 | 1 |
| 24 | СТО "АИРТ" | г. Мирный, шоссе Чернышевское, д. 5г | Счетчик газа диафрагменный ВК-G25 №41285154 | 1 |
| 25 | Цех по переработке пластмасс и картона | г. Мирный, ш. Чернышевское уч. 5ж. | Счетчик газа диафрагменный ВК-G16 №34573642 | 1 |
| 26 | НУ ОДО ПО "Дорстройкомплект-К" | г. Мирный, ул. Бабушкина, д. 44 | Счетчик газа диафрагменный СГМН-1 №1019542 | 1 |
| 27 | ИП Иванов И.В. | г. Мирный, ш. Чернышевское | Счетчик газа диафрагменный ВК-G6Т №07430116 | 1 |
| 28 | Кафе "Ансор" | г. Мирный, ул. Фрунзе, д. 4 | Счетчик газа ротационный G6 "Омега" №1730361 | 1 |
| 29 | Автомойка "Лидер" | г. Мирный, ул. Курченко, д. 9 | Счетчик газа ультразвуковой УБСГ-001М №0019331 | 1 |
|  | ИТОГО |  |  | 33 |

Маршрутные карты распределительных газопроводов на территории МО «Город Мирный» представлены на рисунках 1-4.

Рисунок 1 – Маршрутная карта распределительного газопровода № 11 – газопровод-отвод на УЗТК-2 п.р. «Интернациональный (от ШЗ № 21 до ШЗ № 27)

Рисунок 2 – Маршрутные карты распределительных газопроводов:

Маршрут № 1 – АГРС-СВК (1 нитка); (от ШЗ № 1 до ШЗ № 7)

Маршрут № 2 – Газопровод-отвод к котельной ОФ № 3

Маршрут № 3 – АГРС – СВК (2 нитка); (от ШЗ № 2 до ШЗ № 8)

Рисунок 3 – Маршрутные карты распределительных газопроводов:

Маршрут № 6 – ул. 50 лет Октября – ДОЦ КСМ (от ШЗ № 9 до ШЗ № 11);

Маршрут № 7 – ДОЦ КСМ – Котельная промзоны (от ШЗ № 11 до ШЗ № 12)

Рисунок 4 – Маршрутная карта распределительного газопровода к объектам п.р. «Интернациональный»

Стандартизированные тарифные ставки для определения величины платы за подключение (технологическое присоединение) до границы земельного участка и в пределах границ земельного участка - утверждены Постановлением Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 27.12.2022 № 376 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Айхалтрансгаз» на 2023 год».

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется исходя из технических параметров подключения, указанных в проектной документации. Величина платы зависит от объема строительных работ, протяженности, способа прокладки газопровода и от выбранного газового оборудования.

Сведения о тарифах в системе газоснабжения на территории МО «Город Мирный» приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Сведения о тарифах в системе газоснабжения на территории МО «Город Мирный»

| Транспортировка газа по магистральному газопроводу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приказ ФАС России 774/22 для ООО "Айхалтрансгаз" |  |  |  |  |  |
| с 01.12.2022г. |  |  |  |  |  |
| 3 842 руб 00 коп. за 1000м³ |  |  |  |  |  |
| Транспортировка газа по распределительному газопроводу |  |  |  |  |  |
| Приказ ФАС 158/22 для ООО "Айхалтрансгаз" |  |  |  |  |  |
| с 10.04.2022г. по 30.06.2022г. |  |  |  |  |  |
| 843 руб 87 коп. за 1000м³ |  |  |  |  |  |
| Приказ ФАС 158/22 для ООО "Айхалтрансгаз" |  |  |  |  |  |
| с 01.07.2022г. по 11.12.22г. |  |  |  |  |  |
| 877 руб 64 коп. за 1000м³ |  |  |  |  |  |
| Приказ ФАС 828/22 "АТГ" |  |  |  |  |  |
| с 12.12.2022г. по настоящее время |  |  |  |  |  |
| 952 руб 24 коп. за 1000м³ |  |  |  |  |  |
| Розничные цены на газ для населения |  |  |  |  |  |
| Постановление ГКЦ №68 для ООО "Айхалтрансгаз" |  |  |  |  |  |
| с 01.07.2022г. по 30.11.2022г. |  |  |  |  |  |
| Для отопления |  |  | Для пищеприготовления |  |  |
| 4 415 руб 35 коп. за 1000м³ |  |  | 7 428 руб. 59 коп. за 1000м³ |  |  |
| Постановление ГКЦ №207 для ООО "Айхалтрансгаз" |  |  |  |  |  |
| с 01.12.2022г. по настоящее время |  |  |  |  |  |
| Для отопления |  |  | Для пищеприготовления |  |  |
| 4 918 руб 70 коп. за 1000м³ |  |  | 8 275 руб. 45 коп. за 1000м³ |  |  |

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения регулируется государством. Критерии, по которым определяется размер платы за подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения, приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Критерии, по которым определяется размер платы за подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения

| № п.п. | Заявитель | Объект капитального строительства (ОКС) | Размер платы за подключение (технологическое присоединение) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До границы земельного участка Заявителя | Внутри земельного участка Заявителя |
| 1. | Физическое лицо | 1. Индивидуальный жилой дом (ИЖД); 2. Гараж, баня и иные надворные постройки при наличии ИЖД на общем земельном участке | Бесплатное подключение | По стандартизированным тарифным ставкам исходя из технических параметров подключения, указанных в проектной документации |
|  |  | 1. Объект капитального строительства (ОКС) предназначенный для коммерческой или иной деятельности; 2. Нежилое помещение (гараж, склад) без наличия ИЖД на земельном участке | По стандартизированным тарифным ставкам исходя из технических параметров подключения, указанных в проектной документации | По стандартизированным тарифным ставкам исходя из технических параметров подключения, указанных в проектной документации |
| 2 | Индивидуальные предприниматели, юридические лица | ОКС предназначенный для коммерческой, некоммерческой и любой иной деятельности | По стандартизированным тарифным ставкам исходя из технических параметров подключения, указанных в проектной документации | По стандартизированным тарифным ставкам исходя из технических параметров подключения, указанных в проектной документации |

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.12.2021 № 1322-р утверждена Региональная программа социальной газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2021 – 2030 годы (с изменениями на 24 апреля 2023 года) (в ред. распоряжений Правительства РС(Я) от 15.06.2022 N 518-р, от 05.12.2022 N 1148-р, от 24.04.2023 N 322-р).

МО «Город Мирный» совместно АО «АЛРОСА-Газ» и ООО «Айхалтрансгаз» проведена повторная инвентаризация по выявлению домовладений граждан на территории г. Мирный, подлежащих социальной газификации.

По результатам повторной инвентаризации в адрес Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) будет направлено предложения о включении мероприятий по строительству распределительных газопроводов и газопроводов-вводов до границ земельных участков в Региональную программу газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) по Мирнинскому району, с указанием сроков и стоимости выполняемых мероприятий по созданию технической возможности для подключения.

Выполнение проектов ООО «Айхалтрансгаз»

Проект «Газификация объектов г. Удачного»

Подпроект «Газопровод»

Работа по строительству магистрального газопровода ведется с 2019 года по решению Инвестиционного комитета АК «АЛРОСА» (ПАО) «О начале реализации проекта «Газификация объектов г. Удачного».

Реализация проекта «Газификация объектов г. Удачного» позволит повысить энергетическую безопасность Удачнинской площадки.

Проект носит комплексный характер в рамках Группы АЛРОСА: в периметре реализации проекта задействованы Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА», АО «АЛРОСА-Газ», ООО «Айхалтрансгаз», ООО «ПТВС».

В августе 2020 года на заседании Инвестиционного комитета АК «АЛРОСА» (ПАО) было одобрено изменение параметров инвестиционного проекта «Газификация объектов г. Удачного».

Объём первоначальных инвестиций по подпроекту Газопровод» составил 2,326 млрд руб. (без НДС). Источник финансирования – заёмные средства.

При этом, бюджетами Обществ за период 2019-2021 г. было предусмотрено 838 805 тыс. руб., фактическое выполнение составило 168 402 тыс. руб., в том числе:

•	Газопровод-отвод с АГРС к г. Удачный - 148 475 тыс. руб.

•	Газопровод-сети газоснабжения котельных "Новый город" и "Промзона" - 11 153 тыс. руб.

•	Газопровод-сети газоснабжения калориферных рудника "Удачный" - 8 774 тыс. руб.

Отклонение от плана составило – 670 403 тыс. руб. (или - 80%), что связано со следующими факторами:

По результатам рассмотрения вопроса о причинах несостоявшейся закупки и проведении новой закупки на производственном совещании в АК «АЛРОСА» (ПАО) и вопроса о возможных вариантах проведения закупочной процедуры по выбору подрядчика принято решение о пересмотре стоимости строительства объекта.

Строительно-монтажные работы перенесены на 2022 согласно утвержденного графика строительства.

2019 год

В 2019 году были выполнены изыскательские работы (3 этапа) по договору с институтом "Якутнипроалмаз" АК "АЛРОСА" (ПАО) в сумме 15 074 тыс. руб. и работы по диагностике магистрального газопровода с НПА ВИРА РЕАЛТАЙМ ООО в сумме 83 тыс. руб.

2020 год

В 2020 году были выполнены следующие работы:

- инженерно-геофизические изыскания (IVэтап) по договору с институтом "Якутнипроалмаз" АК "АЛРОСА" (ПАО) - 33 545 тыс. руб. и доп. объемы по инженерным изысканиям - 12 565 тыс. руб.;

- работы по разработке проектно-сметной документации по договору с ООО «Якутгазпроект» - 27 419 тыс. руб.;

- работы по проверке проектной документации по договору с институтом «Якутнипроалмаз» - 404 тыс. руб.;

- выполнение специализированных расчетов воздействия на проектируемый объект всех опасных факторов взрыва по договору с АО «Гипрогазцентр» - 519 тыс. руб.;

- работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории силами ООО «Земкадастрпроект» - 1 005 тыс. руб.;

- затраты по постановке на кадастровый учет - 141 тыс. руб.;

- выполнение услуг технического заказчика по договору с УКС АК «АЛРОСА» (ПАО) - 6 436 тыс. руб.;

- затраты по аренде земли и плата за публичный сервитут - 5,5 тыс. руб.

Также, в 2020 году по объекту проведена работа по выбору подрядной организации на поставку трубной продукции для строительства МГ (был заключен договор с АО «Выксунский металлургический завод». Первая партия трубы 27 км была поставлена в п. Айхал); по выбору подрядной организации на оказание услуг по контролю количества и качества поставляемой трубной продукции для строительства МГ (был заключен договор с Ассоциацией по сертификации «Русский регистр». По первой партии трубной продукции договор был исполнен); определена НМЦ на строительство объекта «под ключ».

2021 год

Газопровод-отвод с АГРС к г. Удачный

Затраты за 2021 год составили 51 278 тыс. руб., в том числе:

ПЗС (услуги техзаказчика УКС) – 19 906 тыс. руб.

ПИР (ООО «Якутгазпроект») – 15 685 тыс. руб.

Экспертиза проекта – 10 946 тыс. руб.

ПЗС (аренда земли, экспертиза) – 4 742 тыс. руб.

Газопровод – сети газоснабжения котельных «Новый город» и «Промзона»

Затраты за 2021 год составили 11 153 тыс. руб., в том числе:

ПЗС (операции с землей, аренда земли) – 1 836 тыс. руб.

ПИР и экспертиза – 9 317 тыс. руб.

Выполнены работы по сопровождению результатов ИИ, проектной и сметной документации в государственные органы с получение положительного заключения экспертизы, разработка рабочей документации по договору с ООО «Якутгазпроект».

Газопровод – сети газоснабжения калориферных рудника «Удачный»

Затраты за 2021 год составили 8 774 тыс. руб., в том числе:

ПЗС (операции с землей, аренда земли) – 704 тыс. руб.

ПИР и экспертиза – 8 070 тыс. руб.

Выполнены работы по сопровождению результатов ИИ, проектной и сметной документации в государственные органы с получение положительного заключения экспертизы, разработка рабочей документации по договору с ООО «Якутгазпроект».

В соответствии с заключенным Соглашением о передаче права реализации инвестиционно-строительных проектов по Газификации г. Удачного указанные объекты НЗС будут реализованы в 2022 году из АО «АЛРОСА-Газ» в ООО «Айхалтрансгаз».

2022 год

В сложившихся условиях, затраты по подпроекту «Газопровод» превышают утвержденный Инвестиционным комитетом лимит финансирования (2,326 млрд руб. без НДС) на сумму 0,360 млрд. руб. и составляют 2,686 млрд руб., из них по объекту «Газопровод-отвод с АГРС к г. Удачный» - 2,556 млрд. руб., по распределительным газопроводам (газопровод-сети газоснабжения котельных "Новый город" и "Промзона" и газопровод-сети газоснабжения калориферных рудника "Удачный") – 0,130 млрд. руб.

В условиях удорожания инвестиций, изменения сметно-нормативной базы, удорожания ресурсообразующих материалов и оборудования, институт «Якутнипроалмаз» 25.02.2022 выполнил укрупненную оценку ТЭО проекта. Инвестиционный проект по Газификации г. Удачного в уточненных параметрах был вынесен на рассмотрение ИК АК «АЛРОСА» (ПАО).

По объекту «Газопровод-отвод с АГРС к г. Удачный» наблюдается дефицит сметной стоимости проекта относительно его рыночной стоимости, стоимость строительства объекта с учетом затрат Заказчика составляет 2,556 млрд руб. без НДС.

По результатам торгов по выбору Подрядчика на ЦЗК АК «АЛРОСА» (ПАО) победителем закупки признана организация ООО «СтройПроектСервис» (г. Иркутск) с ценовым предложением подрядных работ на сумму 1,832 млрд. руб., с НДС,20% - 2,198 млрд. руб. (предусмотрена давальческая схема передачи Подрядчику в монтаж трубной продукции, фасонных и соединительных частей, оборудования).

С учётом предоставленной Подрядчиком скидки стоимость работ по договору составит 1,790 млрд. руб., с НДС 20% - 2, 148 млрд. руб.

2023 год

В 2023 году планируется завершение строительства указанных объектов.

Прочие объекты строительства

«Реконструкция здания БГХ г. Удачный»

В рамках реализации проекта газификации объектов г. Удачный Обществом для обслуживания сетей газоснабжения планируется приобретение бесхозного здания ГИБДД, находящегося в г. Удачный. Данное здание будет перепрофилировано под базу газового хозяйства для обслуживания сетей газоснабжения и ПГБ в г. Удачный.

Ближайший персонал по обслуживанию газопроводов располагается в п. Айхал, который находится на расстоянии 60 км от г. Удачный. При возникновении аварийной ситуации на газопроводе и отказе оборудования, персонал не сможет оперативно приступить к устранению данного инцидента, что может повлечь за собой остановку объектов г. Удачного в зимний период (котельных ПТВС и калориферных УГОК), что негативно может сказаться на жизнедеятельности населения и предприятий Группы АК «АЛРОСА» (ПАО). В настоящий момент Администрация МО «Город Удачный» ведет работу по признанию здания ГИБДД бесхозным, расположенного на территории МО «Город Удачный» и, в последующем, по оформлению его в собственность Администрации. Сумма ориентировочная, далее будет произведена оценка стоимости здания.

Санитарно-оздоровительный блок на базе УДТГ

Работа по объекту ведется с 2012 года. Санитарно-оздоровительный блок предназначен для проведения медицинских, профилактических и санитарно-оздоровительных комплексов работ по борьбе с общей и профессиональной заболеваемостью, а также для защиты и укреплению здоровья персонала Общества.

Относится к объектам непромышленного строительства (социального назначения).

Газификация частного жилого сектора г. Мирного и Мирнинского района

Работы производятся ежегодно на основании поступающих в адрес Общества заявлений от жителей г. Мирного и Мирнинского района, и в соответствии с государственной программой Республики Саха (Якутия) «Обеспечения качественным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2024 годы» подпрограммой № 6 «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства».

Работы проводятся ежегодно. Количество газифицируемых домов корректируется по факту поданных заявлений.

При наличии заявления от частного лица выполняются проектные и строительные работы по подводящему газопроводу до границ земельного участка (ГСН-1). Работа по проектированию выполняется силами Проектной группы Общества. Проектные работы входят в состав договора по технологическому присоединению.

При полной комплектации материалов и наличии газового оборудования с частным лицом заключается договор на выполнение работ по прокладке внутридворового газопровода (ГСН-2) и внутреннему газоснабжению (ГСВ). Внутреннее газоснабжение и внутридворовой газопровод – за счет средств собственника дома. Работы относятся к основной деятельности.

Капитализируемые ремонты объектов Общества

В связи с вступлением в силу приказов Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" и от 16.10.2018 N 208н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" с 2022 года существенно меняются правила бухгалтерского учета внеоборотных активов (основных средств и капитальных вложений).

Таким образом, в связи с реклассификацией капитальных ремонтов из ремонтной программы в инвестиционную на основании изменений в законодательстве предусмотрены следующие затраты, попадающие под определение капитализируемых ремонтов:

•	База ЛЭС-2 стояночный бокс со складом. Выполнение проекта с экспертизой несущей способности ограждающих конструкций и грунтов основания.

В 2023 году запланирована экспертиза состояния грунтов основания и состояния несущих и ограждающих конструкций. Планируется отбуривание 4-х скважин с отбором керна и выдачей камерального отчета. Необходимость проведения работ возникла из-за обводненности грунтов основания и недостаточного уплотнения грунта при строительстве объекта, что повлекло за собой просадку пола и деформацию металлических конструкций.

В 2023-2024 гг. планируются разработка проекта по устранению выявленных дефектов конструкции и ремонтные работы по их устранению.

•	База ЛЭС п. Айхал. Склад, в том числе вспомогательное здание (СУ-85).  Выполнение проекта с экспертизой несущей способности ограждающих конструкций и грунтов основания.

В 2023 году планируется выполнение экспертизы состояния грунтов основания и состояния несущих и ограждающих конструкций. Планируется отбуривание 5-ти скважин с отбором керна и выдачей камерального отчета. Необходимость проведения работ возникла из-за обводненности грунтов основания и недостаточного уплотнения грунта при строительстве объекта, что повлекло за собой поверхностные и сквозные трещины по всему периметру здания.

В 2023-2024 гг. планируются разработка проекта по устранению выявленных дефектов конструкции и ремонтные работы по их устранению.

Планируется застраивать VIII микрорайон (25 квартал) многоэтажными каменными домами, оборудованными индивидуальными газовыми автоматизированными котельными.

В программе (проект) газификации Мирнинского района включена газификация микрорайона «Заречный» со строительством газопровода – отвода, АГРС и ГРПШ.

К районам нового строительства проектом генплана города Мирного предусматривается развитие газопроводов среднего давления. Газификация микрорайонов улучшит условия проживания населения и решит социальные вопросы получения жилья населения с небольшими доходами.

Основными показателями работы всех систем коммунальной инфраструктуры, в том числе и газоснабжения, являются:

Надежность – выражается в наличии бесперебойного доступа к услуге соответствующего качества;

Качество – выражается в обеспечении требуемых показателей определенной услуги;

Доступность – выражается в возможности свободно получить доступ к услуге, оплатив ее реальную стоимость;

Экологичность – выражается в минимизации, а при возможности полном отсутствии факторов производства, ведущих к загрязнению окружающей среды, а также влияющих на физическое состояние человека и его экологическую безопасность;

Эффективность – выражается в надежном и качественном обеспечении потребителя услугой с использованием минимального объема энергетических, экономических и человеческих ресурсов при ее производстве, что в конечном итоге отражается на ее доступности и экологичности.

На момент актуализации Программы проблем в эксплуатации систем газоснабжения на территории МО «Город Мирный» не выявлено.

Жалоб и обращений от потребителей МО «Город Мирный» в адрес АО «АЛРОСА-Газ» не поступало. При поступлении жалобы от потребителя, будет проведен анализ состояния системы газоснабжения для устранения проблемы.

В технической проблеме – следует отнести выполнение СМР и разработка траншеи в холодный период времени года для прокладки газопровода-ввода до границы земельного участка Заявителя, в случае пересечения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и автомобильными дорогами, а также производство работ спецтехники в стесненных условиях.

3.6. Характеристика состояния и проблем в системе сбора и утилизации ТКО

Региональным оператором по обращению с ТКО на территории МО «Город Мирный» является ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» (далее – ООО «МПЖХ»).

ООО «МПЖХ» имеет лицензию организаций, осуществляющих обращение ТКО. Регистрационный номер лицензии: 14 № 00441 от 03.04.2019.

Основным способом утилизации твёрдых коммунальных отходов в г. Мирный является их захоронение на полигонах. На территории МО г. Мирный мест обезвреживания ТКО нет. Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон, расположенный по Чернышевскому шоссе в Северной промзоне. Полигон располагается среди отвалов алмазодобывающего рудника. Расстояние от ближайшей точки вывоза 1,5 км (ул. Солдатова), от дальней точки вывоза – 6,5 км (п. Верхний).

Сведения о полигоне размещения ТКО:

Полигон ТБО эксплуатируется МУП «Коммунальщик».

Год ввода в эксплуатацию - 16.09.1993

Площадь - 11,7 га

Проектная вместимость (в уплотненном состоянии) - 85719,3 тн

Уровень заполнения полигона - 70-75%

Объемы захоронений ТКО с 2018 по 2022 год - 396880 м3.

Тарифы на услуги регионального оператора ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» по обращению с ТКО составляет 622,14 руб./м3.

Вместе с твёрдыми коммунальными отходами, ввиду отсутствия системы сортировки, на такие объекты вывозятся и другие виды отходов, что наносит непоправимый ущерб окружающей среде: отходы часто горят, загрязняют почву, воздух и грунтовые воды. Вопросы сбора и вывоза ТКО остаются не решёнными в частном секторе и с недобросовестными хозяйствующими субъектами, не заключающими договора на сбор и вывоз отходов, вследствие чего, в пределах и вблизи городских и сельских поселений ежегодно образуются многочисленные стихийные свалки мусора, наносящие существенный вред окружающей среде и здоровью людей.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Айхалцентр", (ООО УК "Айхалцентр", 678190, Респ Саха /Якутия/, Мирнинский улус, поселок Айхал, ул. Энергетиков, д 5, ИНН 1201400005883) имеет лицензию на транспортирование отходов IV классов опасности. Регистрационный номер лицензии: (14)-140029-Т от 23.04.2021. Дата предоставления лицензии: 23.04.2021.

ООО «МПЖХ» имеют лицензию по обращению с ТКО. Регистрационный номер лицензии: 14-00441 от 03.04.2019.

Список специализированной техники ООО «МПЖХ» для транспортирования ТКО приведён в таблице 25.

Таблица 25 – Список специализированной техники ООО «МПЖХ» для транспортирования ТКО

| № п/п | Марка | Дата регистрации | VIN номер | Гос. номер | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль Бортовой с краном-манипулятором | 05.11.2015 | ЧВС731302А3000021 | С 657 0X14 | Удовлетворительное |
| 2 | МАЗ 551605-280 | 04.07.2012 | YЗN551605D0019291 | С 463КЕ 14 | Удовлетворительное |
| 3 | МАЗ 6501 В5-481-000 | 23.07.2014 | Y3N65018550000766 | О 276 КТ 14 | Удовлетворительное |
| 4 | МАЗ-5550 ВЗ-480-012 | 09.10.2013 | YЗМ555ВЗD0000120 | О 937 КР14 | Удовлетворительное |
| 5 | МАЗ-630308-223 с манипулятором БАКМ-1600-2 | 16.05.2007 | X891600M464BS5131 | A 182 EE 14 | Удовлетворительное |
| 6 | Погрузчик малогабаритный BOBCAT S 570 | 16.12.2015 | AZNC11333 | 14 РК 4547 | Удовлетворительное |
| 7 | Погрузчик малогабаритный "Bobcat S570" | 17.12.2014 | AZNC11271 | 14 РК 2108 | Удовлетворительное |
| 8 | Погрузчик универсальный Амкодор 342С4 | 16.12.2015 | Y342C4000142471 | 14 РК 4546 | Удовлетворительное |
| 9 | ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ АМКАДОР 342В | 23.01.2013 | Y342B0000122457 | 14 РА 6935 | Удовлетворительное |
| 10 | Самосвал МАЗ 5550-ВЗ-180-12 | 05.11.2015 | YЗМ5550В3F000358 | С 660 ОХ14 | Удовлетворительное |
| 11 | Самосвал МАЗ 5550-ВЗ-180-12 | 05.11.2015 | YЗМ5550В3F000359 | С 662 ОХ14 | Удовлетворительное |

По территории МО «Город Мирный» для сбора ТКО распределены 150 контейнерных площадок, 427 мусорных контейнеров (объём контейнера – 0,75 м3).

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО "Город Мирный" представлен в таблице 26.

Таблица 26 – Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО "Город Мирный"

| № п/п | Данные о местонахождении мест (площадок) накопления ТКО |  | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |  | Данные об источниках образования ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квартал | Адрес | Основание | Конструкция | Параметры ШxД | Кол-во контейнеров | Объем контейнера, м3 |  |  |
| 1 | Мирный, п. Аэропорт | Ручейная 50 а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х4 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 2 |  | Ручейная 43 а | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 3 |  | Логовая 1 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м |  | 2 | 0,8 | Население |  |
| 4 |  | П. Алексеева 14 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 5 |  | Логовая 120 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | 2 | 0,8 | Предприниматели |  |
| 6 |  | Логовая 152 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 1 | 0,75 | Население |  |
| 7 |  | Логовая 156 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 4 | 0,75 | Население |  |
| 8 |  | ДСР-2 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,8 | Население, предприниматели |  |
| 9 | г.Мирный, п.Геолог | Геологическая 21а | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 10 |  | Геологическая 25 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х3 | 3 | 4,4 | Население |  |
| 11 |  | Геологическая 24/2 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 12 |  | Геологическая 2 | нет | деревянный ящик | 2х2 | 1 ящик | 4,4 | Население |  |
| 13 |  | Геологическая 14 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 14 |  | Геологическая 6 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 15 |  | Южная 24/3 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 16 |  | Южная 3 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 17 |  | Экспедиционная 1в | нет | деревянный ящик | 2х2 | 1 ящик | 4,4 | Население |  |
| 18 |  | Экспедиционная 1 | нет | деревянный ящик | 2х2 | 1 ящик | 4,4 | Население, предприниматели |  |
| 19 | г. Мирный , п. Верхний | Звездная 4 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 5 | 0,8 | Население |  |
| 20 |  | Звездная 12 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Население, предприниматели |  |
| 21 |  | Звездная 60 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х4 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 22 |  | Звездная 64 "А" | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 |  |  | Население |  |
| 23 |  | Звездная 72 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 24 |  | Звездная 46 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 25 |  | Звездная 40 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 26 |  | Звездная 36 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 27 |  | Мухтуйская 24/15 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 28 |  | Ленская 27 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | 2 | 0,75 | Население |  |
| 29 |  | Ленская 37 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | 2 | 0,75 | Население |  |
| 30 |  | Ленская 33 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 |  |  | Население |  |
| 31 |  | Мухтуйская 24/4 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 32 | Мирный, мкр-н Заречный | Амакинская 2/2 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 33 |  | Амакинская 12 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 5 | 0,8 | Население |  |
| 34 |  | Соболева 11 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 35 |  | Восточная 1а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 36 |  | Восточная 11 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 37 |  | Заречная 21 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 38 |  | Куницына 19 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 39 |  | Кузьмина 16 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 40 |  | Соболева 8 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2,4х4,8 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 41 |  | Соболева 8 а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 42 | Мирный, п. Газовиков | Газовиков 12 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население, предприниматели |  |
| 43 |  | Газовиков 18 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 2 | 0,8 | Население, предприниматели |  |
| 44 |  | Газовиков 15 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 45 |  | Газовиков 29 |  | металлическая конструкция | 4х6 | 1 | 20 |  |  |
| 46 |  | УСЛЭП | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 47 | Мирный, частный сектор | Курченко 7 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 48 |  | Гагарина 24 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 49 |  | Некрасова 18 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 50 |  | Комсомольская 71 |  | металлическая конструкция | 4х6 | 1 | 20 | Население |  |
| 51 |  | Некрасова 3 | нет | деревянный ящик | 2х2 | 1 ящик | 4,4 | Население |  |
| 52 |  | Бабушкина 43 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 4,4 | Население |  |
| 53 | Мирный, 1 квартал | Ойунского 33а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 54 |  | Аммосова20 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2,4х4,8 | 5 | 0,75 | Население |  |
| 55 |  | Аммосова 34б | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 1,7х5 | 5 | 0,8 | Наседение |  |
| 56 | Мирный, 2 квартал | Ленина 10 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Предприятия, население |  |
| 57 |  | Ойунского 30а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 58 |  | ул. 40 лет Октября 6/1 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 1,65х5,9 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 59 |  | Ленинградский 25а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х8 | 8 | 0,8 | Предприятия, предприниматели, население |  |
| 60 | Мирный, 3 квартал | Ленинградский 48а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | предприятия, население |  |
| 61 |  | 40 лет Октября 32 а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 62 |  | 40 лет Октября 28 а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 63 |  | 40 лет Октября 30 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 64 |  | 40 лет Октября 26 а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | разделительная решетка сухих и жидких отходов |  | Население |  |
| 65 | Мирный, 4 квартал | 40 лет Октября 40а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 66 |  | 40 лет Октября 44 а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 67 | Мирный, 24 квартал | Тихонова 1/1 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2,4х4,8 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 68 |  | Тихонова 5 б | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Предприниматели, население |  |
| 69 |  | МПТИ (ф) СВФУ | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 1,8х3 | 2 | 0,8 | МПТИ (ф) СВФУ |  |
| 70 |  | 50 лет Октября 2/1 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 71 | Мирный, 23 квартал | Тихонова 8 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х8 | 5 | 0,8 | Предприниматели, население |  |
| 72 |  | Советская 17а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 73 |  | Тихонова 14 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х8 | 5 | 0,8 | Население |  |
| 74 |  | Тихонова 10 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население, детские сады |  |
| 75 |  | Советская 10 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Предприниматели, предприятие, население |  |
| 76 |  | Ленина 21 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х4 | 4 | 0,8 | Население, прендприятия |  |
| 77 |  | Ленина 11 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 2 | 0,8 | Предприятия, предприниматели, население |  |
| 78 |  | Павлова 10 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,45 м | 2,26х7,90 | 5 | 0,8 | Предприятия, предприниматели, население |  |
| 79 |  | Советская 7 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,50 м | 1,5х7 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 80 |  | Ойунского 36 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,8 | Предприятия, предприниматели, население |  |
| 81 | Мирный, 22 квартал | Ойунского 41 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х6 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 82 |  | 50 лет Октября, 5 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х6 | 5 | 0,8 | Население |  |
| 83 | Мирный, 5 квартал | Аммосова 28б | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 84 |  | Комсомольская 26 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 85 |  | Аммосова, д. 26 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста, высотой 2,5 м | 2х4 | 2 | 0,8 | Предприниматели, население |  |
| 86 |  | Ленинградский 19 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 5 | 0,8 | предприниматели, население |  |
| 87 | Мирный, 6 квартал | Ленинградский 21 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 5 | 0,8 | предприниматели, население |  |
| 88 | Мирный, 7 квартал | Ойунского 24 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 5 | 0,8 | Население |  |
| 89 |  | Ленинградский пр 40 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 90 | Мирный, 7 квартал | Ленинградский 36 а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 91 | Мирный, 9 квартал | Комсомольская 2 а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 92 |  | Комсомольская 25а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2,7х3 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 93 | Мирный, 9 квартал | Аммосова 16 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2,х3 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 94 | Мирный, 10 квартал | Московская 6-8 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2,х4 | 4 | 0,8 | Население |  |
| 95 |  | Ленинградский 11б | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х4 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 96 | Мирный, 11 квартал | Московская 20 а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 97 | Мирный, 11 квартал | Московская 28 б | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 98 | Мирный, 13 квартал | Комсомольская 11а | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 99 |  | Комсомольская 5 б | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 5 | 0,8 | Население |  |
| 100 |  | Комсомольская 11/1 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 101 |  | Весенняя 2 | Ж/б монолит |  | 2х2 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 102 | Мирный, 13 квартал | Московская 3 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 4,4 | Население |  |
| 103 | Мирный, 14 квартал | Московская 11 | нет |  |  | 2 | 0,8 | предприниматели, население |  |
| 104 |  | Ленинградский, 11/1 | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста | 1,5х4,9 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 105 | Мирный, 14 квартал | Московская, д. 7/2 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 1,65 м | 2,2х4,36 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 106 | Мирный, 14 квартал | Ленинградский 6 А | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2,4х4,8 | 2 | 0,75 | Население |  |
| 107 | Мирный, п. Нижний | Ленинградский 7б | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х4 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 108 | Мирный, п. Нижний | Ленинградский 18 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,8 | Население |  |
| 109 | пер. Заводской | ПДУ 8 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х2 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 110 |  | ПДУ 4 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х4 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 111 |  | Вилюйская 5 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х4 | 4 | 0,8 | предприниматели, население |  |
| 112 |  | Вилюйская 9 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2,4х4,8 | 2 | 0,75 | Население |  |
| 113 |  | Ленинградский 1/2 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х4 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 114 |  | Ленинградский 2 А | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2,4х4,8 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 115 |  | Ленинградский 5 В | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 116 |  | Кирова 2 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 117 |  | Кирова 16 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х5 | 3 | 0,6 | Население |  |
| 118 |  | Кирова 20 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х2 | 2 | 0,8 | Население |  |
| 119 |  | Экспедиционная 70 |  | металлическая конструкция | 4х6 | 1 | 20 | Население |  |
| 120 |  | Экспедиционная 81 |  | металлическая конструкция | 4х6 | 1 | 20 | Население |  |
| 121 |  | Экспедиционная 86-88 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | 2 | 0,75 | Население |  |
| 122 |  | Нагорная 22 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | 2 | 0,75 | Население |  |
| 123 |  | Набережная 42 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2х3 | 2 | 0,75 | Население |  |
| 124 |  | Кирова 5б | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 2 | 0,6 | Население |  |
| 125 |  | Заводской 11 Б | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2Х3 | 2 | 0,75 | Население |  |
| 126 | пер. Заводской | Заводской 38 Б | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2Х4 | 2 | 0,75 | Население |  |
| 127 |  | Ленинградский 1/1 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2,4х4,8 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 128 |  | Ленинградский 3А | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция высотой 2,5 м | 2,4х4,8 | 4 | 0,75 | Население |  |
| 129 | АНДОО "Алмазик" | ДОУ № 1 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,40х6,10 | 2 | 0,8 | ДОУ № 1 |  |
| 130 | АНДОО "Алмазик" | ДОУ № 2 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,40х6,10 | 2 | 0,8 | ДОУ № 2 |  |
| 131 | ООО "ПТВС" | ДОУ № 3 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,40х6,10 | 2 | 0,8 | ДОУ № 3 |  |
| 132 |  | ДОУ № 4 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,40х6,10 | 2 | 0,8 | ДОУ № 4 |  |
| 133 |  | ДОУ №11 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,40х6,10 | 2 | 0,8 | ДОУ №11 |  |
| 134 |  | ДОУ № 12 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,40х6,10 | 2 | 0,8 | ДОУ № 12 |  |
| 135 |  | ДОУ № 13 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,40х6,10 | 2 | 0,8 | ДОУ № 13 |  |
| 136 |  | ДОУ № 14 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,40х6,10 | 2 | 0,8 | ДОУ № 14 |  |
| 137 |  | ДОУ № 52 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,40х6,10 | 2 | 0,8 | ДОУ № 52 |  |
| 138 |  | ДОУ № 54 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,40х6,10 | 2 | 0,8 | ДОУ № 54 |  |
| 139 |  | ДОУ № 55 | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,40х6,10 | 2 | 0,8 | ДОУ № 55 |  |
| 140 |  | Водоочистная станция (Индустриальная 15б) |  |  |  | 4 | 0,75 | Водоочистная станция (Индустриальная 15б) |  |
| 141 | ООО "ПТВС" | Водоочистная станция (Насосная станция III подъема) |  |  |  | 1 | 0,75 | Водоочистная станция (Насосная станция III подъема) |  |
| 142 | МКУ "МРУО" | Канализационноочистные сооружения (за Нефтебазой) |  |  |  | 1 | 0,75 | Канализационноочистные сооружения (за Нефтебазой) |  |
| 143 |  | Канализационноочистные сооружения (Вилюйская 8А) |  |  |  | 2 | 0,75 | Канализационноочистные сооружения (Вилюйская 8А) |  |
| 144 |  | Электроучасток (за детской поликлинникой) |  |  |  | 2 | 0,75 | Электроучасток (за детской поликлинникой) |  |
| 145 |  | Северовосточная котельная (ш. Чернышевское, 2/2, строение 1) |  |  |  | 3 | 0,75 | Северовосточная котельная (ш. Чернышевское, 2/2, строение 1) |  |
| 146 |  | Котельная "Промзона" (пр-кт Ленинградский 7/4б, строение 1) |  |  |  | 3 | 0,75 | Котельная "Промзона" (пр-кт Ленинградский 7/4б, строение 1) |  |
| 147 |  | ТВК-3 (пр-кт Ленинградский 7/4) |  |  |  | 1 | 0,75 | ТВК-3 (пр-кт Ленинградский 7/4) |  |
| 148 |  | УМиТ (Геологическая 27в) |  |  |  | 1 | 0,75 | УМиТ (Геологическая 27в) |  |
| 149 |  | ОМТС (ш. Кирова) |  |  |  | 2 | 0,75 | ОМТС (ш. Кирова) |  |
| 150 |  | Административное здание ООО "ПТВС" |  |  |  | 1 | 0,75 | Административное здание ООО "ПТВС" |  |
| 151 |  | МБОУ СОШ № 12 (территория прилегающая к зданию школы) | Ж/б монолит | металлическая п-образная конструкция | 2,45х3,95 | 3 | 0,75 | образовательная деятельность школы |  |
| 152 | МКУ "МРУО" | МБОУ СОШ № 1 (территория прилегающая к зданию школы) | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 3х3 | 2 | 0,75 | образовательная деятельность школы |  |
| 153 | АО "РНГ" | МБОУ СОШ № 7 (территория прилегающая к зданию школы) | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 1,9х3,9 | 2 | 0,75 | образовательная деятельность школы |  |
| 154 |  | МБОУ СОШ № 8 (территория прилегающая к зданию школы) | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2х3 | 2 | 0,75 | образовательная деятельность школы |  |
| 155 |  | МБОУ СОШ № 26 (территория прилегающая к зданию школы) | Ж/б монолит | металлическая п-образная конструкция | 2х3,5 | 2 | 0,75 | образовательная деятельность школы |  |
| 156 |  | МБОУ Политехнический лицей (территория прилегающая к зданию школы) | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2х7,02 | 2 | 0,75 | образовательная деятельность школы |  |
| 157 |  | МАДОУ ДС № 5 "Семицветик" (прилегающая территория детского сада) | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2х3 | 1 | 0,75 | образовательная деятельность детского сада |  |
| 158 |  | МАДОУ ДС № 6 "Березка" (прилегающая территория детского сада) | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2х3 | 1 | 0,75 | образовательная деятельность детского сада |  |
| 159 |  | МУ ДО "ДЮСШ" (Индустриальная, 3 - прилегающая территория к зданию школы) | Ж/б монолит |  | 2х3 | 2 | 0,75 | образовательная деятельность школы |  |
| 160 |  | МУ ДО "ДЮСШ" (40 лет Октября, 9 - прилегающая территория к зданию школы) | Ж/б монолит |  | 2х3 | 1 | 0,75 | образовательная деятельность школы |  |
| 161 |  | АО "РНГ" (на территории с северо-восточной стороны) | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция |  | 2 | 0,75 | офис АО "РНГ" |  |
| 162 | ГБУ РС (Я) "МЦРБ" | Стационар | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2,5х6 | 4 | 0,75 | Упаковка, отходы жизнедеятельности |  |
| 163 | ГБУ РС (Я) "МЦРБ" | Пищеблок | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 1,5х4 | 3 | 0,75 | Упаковка, отходы жизнедеятельности |  |
| 164 | МУП "Мирнинский молокозавод" | Инфекционное отделение | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 1,5х4 | 2 | 0,75 | Упаковка, отходы жизнедеятельности |  |
| 165 |  | ПТД | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 1,5х4 | 2 | 0,75 | Упаковка, отходы жизнедеятельности |  |
| 166 |  | Тихонова 1/1 (общежитие) | Ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 1,5х3 | 3 | 0,75 | Упаковка, отходы жизнедеятельности |  |
| 167 |  | Наркологическое отделение |  |  |  | 1 | 0,75 | Упаковка, отходы жизнедеятельности |  |
| 168 |  | Паталого-анатомическое отделение |  |  |  | 1 | 0,75 | Упаковка, отходы жизнедеятельности |  |
| 169 |  | ул. Индустриальная, 47 "Г" | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста высотой 1,5 м | 5,5х2 | 3 | 0,75 | Население |  |
| 170 |  | ул. Индустриальная, 3А |  |  |  | 1 | 0,75 | производство пищевой (молочной) продукции |  |
| 171 | ТИК "Юбилейный" | ул. 40 лет Октября, 45 | ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2х4 | 5 | 0,75 | розничная торговля на универсальном рынке |  |
| 172 | ОНТ "Рудник" | ул. Сосновая, 1 (р-н ТЗБ) |  | металлическая конструкция | 4х6 | 1 | 20 | Члены ОНТ |  |
| 173 | ОНТ "Рудник" | ул. Плотинная 7, д. 41 (р-н ТЗБ) |  | металлическая конструкция | 4х6 | 1 | 20 | Население |  |
| 174 | ОНТ "Подорожник" | 17 линия (р-н Лог Безымянный) |  | металлическая конструкция | 4х6 | 1 | 20 | Члены ОНТ |  |
| 175 |  | 23 линия (заезд со стороны маг-на "Андреевский") |  | металлическая конструкция | 4х6 | 1 | 20 | Члены ОНТ |  |
| 176 |  | 10 линия п. Газовиков |  | металлическая конструкция | 4х6 | 1 | 20 | Члены ОНТ |  |
| 177 |  | ул. Сосновая, 16 (р-н ТЗБ) | ж/б монолит | Ж/б п-образная конструкция | 2х10,5 | 1 | 40 | Члены ОНТ |  |
| 178 | ООО "Саханефть" | Маччобинское НКГМ, скважина № 20412 (20 км от г.Мирного) | Ж/б монолит | П-образная конструкция из профлиста | 2х6 | 5 | 0,75 | Население вахтового поселка, отходы производственной деятельности |  |

Предельные единые тарифы на услуги регионального оператора ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия) на 2020-2022 гг. приложение №4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2019 года № 217 и Постановление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 16.05.2022 № 49 "Об установлении предельного единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Мирнинское предприятие жилищного хозяйства" на территории Республики Саха (Якутия) на 2022 год" (Зарегистрирован 18.05.2022 № RU140142022762) (Приложение 1).

Таблица 27 - Тарифы на услуги регионального оператора ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» по обращению с ТКО

| № п/п | Наименование муниципального образования | Период | Единица измерения | Предельный единый тариф (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | руб./м3 | 792,32 |
| 2 |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  | 824,01 |
| 3 |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  | 824,01 |
| 4 |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  | 848,73 |
| 5 |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | 848,73 |
| 6 |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  | 627,21 |
| 7 |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | 627,21 |
| 8 |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  | 622,14 |

Долгосрочные предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов организациями коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2021 - 2023 годы на территории МО «Город Мирный» утверждены постановлением Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) № 305 от 18.12.2020 «Об установлении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов организациями коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2021 - 2023 годы» в редакции постановления Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) № 310 от 20.12.2021 «О внесении изменений в постановление ГКЦ РС (Я) от 18 декабря 2020 года № 305 «Об установлении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов организациями коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2021-2023 годы» (Приложение 2).

Таблица 28 - Долгосрочные предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов организациями коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2021 - 2023 годы на территории МО «Город Мирный»

| № п/п | Наименование муниципального образования | Период | Единица измерения | Предельный тариф (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование «Город Мирный» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб./м3 | 258,38 |
| 2 |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |  |

Существующими проблемами в сфере обращения с ТКО являются:

- отсутствие необходимого количества специализированной техники;

- неполный сбор оплаты с населения и юридических лиц.

Раздел 4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы электроснабжения города Мирный. Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей. Раздел разработан в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)» и инвестиционной программой ОАО АК «Якутскэнерго».

Существующая централизованная система электроснабжения с понизительными подстанциями (далее - ПС) ПС 220/110/10 кВ «Мирный», ПС 220/110/6 кВ «Фабрика №3», ПС 110/10 кВ «Северная» и ПС 110/6 кВ «Мир» сохраняется с незначительными изменениями.

Согласно мероприятий, принятых в архитектурной части проекта, развитие энергосетевого комплекса города будет определяться в большей степени от возможного расширения или строительства новых промышленных предприятий, нежели приростом нагрузок от коммунально-бытового сектора. Таким образом, генеральным планом, предусмотрено:

- реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Мирный» с внедрением современных технологий в части использования оборудования с вакуумным, элегазовым принципом гашения дуги;

- реконструкция ПС 220/6 кВ «Фабрика-3» с переводом на напряжение 110 кВ с внедрением современных технологий в части использования оборудования с вакуумным, электрогазовым принципом гашения дуги;

- реконструкция воздушной линии электропередачи (Л-103) «Мирный-Сунтар»;

- реконструкция воздушной линии электропередачи (Л-211, Л-212) с переводом на металлические опоры;

- реконструкция воздушной линии электропередачи (Л-201, Л-202) с переводом на металлические опоры;

- сохранение действующих высоковольтных линий электропередачи и понизительных подстанций предусмотрено с заменой сетей и оборудования по мере их физического и морального износа;

- строительство линий освещения мкр. Верхний и мкр. Газовиков, новых кварталов индивидуальной жилой застройки.

На территории города Мирный находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- детских садов и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС и КОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам I и II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве резервного источника питания проектом предлагается подключение таких объектов к трансформаторным подстанциям, запитанные с различных центров питания.

Расчёт электрических нагрузок выполнен в соответствии с главами 2.1-2.4 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети с изменениями и дополнениями раздела 2 РД34.20.185-94* и главы 6 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Данные расчета приведены в таблице 29.

Таблица 29 - Расчет электрических нагрузок по г. Мирный на расчетный срок

| Наименование потребителей | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (кВт/кв.м.) | P уд отопл (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 98168 | 0,0207 |  |  | 0,9 | 2925,61 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 69667 | 0,0202 |  |  | 0,9 | 1266,55 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 569509 | 0,0209 |  |  | 0,9 | 10712,46 |
| Общественно-деловая зона | 332207,8 |  |  | 14949,35 | 0,7 | 10464,55 |
| Производственная зона |  |  |  |  |  | 39387,5 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 64756,67 |

Таким образом, согласно расчётам электрических нагрузок, действующий мощностей будет достаточно для обеспечения бесперебойным электроснабжением всех потребителей города.

В соответствии проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению:

- понизительные подстанции, запланированные к реконструкции – 2 объекта;

- воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяженностью 10км.

Теплоснабжение

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-343-2004 Республика Саха (Якутия) «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий»:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 50°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 15,4°С;

- продолжительность отопительного периода – 280 суток.

Район проектирования относится к районам с вечномерзлыми грунтами, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Схемой теплоснабжения предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения города Мирного. Предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности и надёжности системы теплоснабжения:

- Строительство тепловых сетей для теплоснабжения перспективных абонентов;

- Реконструкция тепловых сетей;

- Строительство котельной мкр. Заречный;

- Реконструкция котельных ООО «ПТВС» (СВК, «Промзона»), МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» с использованием энергоэффективного оборудования. Реконструкция котельной включает в себя капитальный ремонт зданий котельных, замену физически и морально устаревшего оборудования с использованием современных технологий.

Для транспортировки теплоносителя от котельной до потребителей необходима реконструкция и прокладка новых магистральных тепловых сетей из стальных трубопроводов, в тепловой ППУ изоляции, с покровным слоем. Способ прокладки – подземный (в городском коллекторе) или надземный.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Прогнозы перспективных тепловых нагрузок и теплопотребления в границах города Мирный приведены в таблице 30.

Таблица 30 - Прогнозы перспективных тепловых нагрузок и теплопотребления в границах города Мирный

| № п/п | Адрес абонента | Год ввода | Планируемый источник теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Спорткомплекс по ул. Комсомольская (участки с кадастровыми номерами 14:37:000305:686; 14:37:000305:691; 14:37:000305:692) | 2027 | СВК | 0,75 | 0,367 | 1,117 |
|  | За МКД проезд Строителей 2 (проезд Строителей 4) | 2028 | СВК | 0,369 | 0,163 | 0,532 |
|  | Жилой фонд (ж/д Ойунского 26) | 2026 | СВК | 0,13 | 0,06 | 0,19 |
|  | Жилой фонд (ж/д Ойунского 33 и 35) | 2027 | СВК | 0,133 | 0,062 | 0,195 |
|  | Жилой фонд (пр. Ленинградский 34Б и 36А) | 2028 | СВК | 0,243 | 0,108 | 0,351 |
|  | Жилой фонд два 9-ти этажных МКД (ж/д пр. Ленинградский 23А, 40 лет Октября 2) | 2027 | СВК | 0,243 | 0,108 | 0,351 |
|  | Жилой фонд (ж/д Комсомольская 13А и 13В) | 2029 | СВК | 0,121 | 0,054 | 0,175 |
|  | Аэропортовый комплекс | 2024 | СВК | 11,74 | 0,477 | 12,217 |
|  | Школа на 900 мест | 2027 | СВК | 2,451 | 0,07744 | 2,52844 |
|  | Дом дружбы народов. | 2027 | СВК | 0,2429 |  | 0,2429 |
|  | мкр. Заречный, Спортзал | 2032 | Перспективная котельная № 1 | 0,0857 | - | 0,0857 |
|  | мкр. Заречный, Школа-интернат на 130 мест | 2032 | Перспективная котельная № 1 | 0,0857 | - | 0,0857 |
|  | мкр. Заречный, Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи мкр. Заречный | 2032 | Перспективная котельная № 1 | 0,0035 | - | 0,0035 |
|  | Экспедиционная 19а (жилой дом) | 2027 | Котельная «Промзона» | н/д | н/д | н/д |
|  | Ленинградский 7/2 (общественное здание) | 2027 | Котельная «Промзона» | 0,172606 |  | 0,172606 |
|  | г. Мирный, Звездная, 76 (жилой дом) | 2030 | Котельная «Промзона» | н/д | н/д | н/д |
|  | г. Мирный, Экспедиционная 36/2б (жилой дом) | 2026 | Котельная «Промзона» | н/д | н/д | н/д |
|  | г. Мирный, ул. Восточная, 61 | 2024 | СВК | 0,011 | - | 0,011 |
|  | г. Мирный, ул. Восточная, 49 | 2024 | СВК | 0,011 | - | 0,011 |
|  | Спортивный зал "Политехнический лицей" | 2028 | СВК | 0,36389 |  | 0,36389 |
|  | «Школа искусств» по пр-кту Ленинградскому, з/у 38 (общая площадь 3800,0 кв. м, этажность - 2) | 2024 | СВК | н/д | н/д | н/д |
|  | «Центр городских сообществ, образовательный кластер технических специальностей» по ш. Кузакова (общая площадь 17300,0 м2, этажность – 2) | 2024 | СВК | н/д | н/д | н/д |
|  | 2-х секционный многоквартирный жилой дом на месте снесённых жилых домов № 26 и № 28 по ул. Амосова (переменная этажность – 4 и 6) | 2024 | СВК | 0,12 | 0,053 | 0,173 |
|  | 2 многоквартирных жилых дома по ул. Ойунского, з/у под д. 29 и д. 31 (переменная этажность – 6 и 7) | 2024 | СВК | 0,18 | 0,081 | 0,261 |
|  | 2 многоквартирных и 2-х секционных жилых дома на пересечении ул. Ойунского, з/у под д. 24 и ул. 40 лет Октября, з/у под д. 7 и д. 7а (переменная этажность – 4-5) | 2024 | СВК | н/д | н/д | н/д |
|  | 3-х секционный многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Ойунского, з/у под д. 25 и д. 27 – ул. Комсомольская, з/у под д. 22 (переменная этажность 5 и 7) | 2024 | СВК | 0,18 | 0,081 | 0,261 |
|  | 2-х секционный жилой дом на пересечении ул. Ойунского, з/у под д. 28 и д. 30 и ул. 40 лет Октября, з/у под д. 8 и д. 10 (переменная этажность 2 и 8) | 2024 | СВК | 0,34 | 0,148 | 0,488 |
|  | второй корпус МБОУ СОШ № 1 по ул. 40 лет Октября, д. 12 (общая площадь 1681,29 кв. м) (нагрузка 413040Вт) | 2024-2025 | СВК | 0,355 | 0,011 | 0,344 |
|  | г. Мирный, ул. Ленина, магазин «Мясной двор» | 2024 | СВК | 0,039 |  | 0,039 |

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой мощности в зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблице 31.

Таблица 31 - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой мощности в зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии на каждом этапе (Гкал/ч)

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СВК | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,355 | 12,217 |  | 0,712 | 5,0934 | 1,24689 | 0,175 |  |  |  | 18,79929 |
|  | снос | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Промзона» | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,1726 |  |  |  |  |  | 0,1726 |
|  | снос | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная ул. Экспедиционная (МУП «Коммунальщик») | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снос | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снос | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная котельная мкр. Заречный | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1749 | 0,1749 |
| Индивидуальное теплоснабжение | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч |  | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 16,785 |
| Всего прирост тепловой нагрузки (с учетом сноса): |  | Гкал/ч | 0,355 | 14,082 | 1,865 | 2,577 | 7,131 | 3,11189 | 2,04 | 1,865 | 1,865 | 2,0399 | 36,93179 |
| Итого прирост тепловой нагрузки (с учетом сноса) в зоне действия централизованного теплоснабжения: |  | Гкал/ч | 0,355 | 12,217 |  | 0,712 | 5,266 | 1,24689 | 0,175 |  |  | 0,1749 | 20,06479 |

Суммарная расчетная тепловая нагрузка жилой и общественно-деловой застройки на перспективу развития составит 204,035 Гкал/ч.

Потребители микрорайонов Заречный, Вилюйский, поселков Верхний, будут использовать собственные котельные, а также индивидуальное отопление. Теплоснабжение промышленных предприятий предусматривается от собственных источников теплоснабжения.

Для повышения надежности источников теплоснабжения МО «Города Мирный» предлагается проведение следующих мероприятий:

- Для котельных ООО «ПТВС» (СВК и Промзона) в инвестиционной прогамме запланированы мероприятия по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей. Срок реализации – 2024-2028:

- МО ПТВС. Техническое перевооружение – 2024-2028 гг.;

- Модернизация ЧРП 2024-2028 гг.;

- Модернизация сетевых насосов – 2025-2028 гг.;

- СВК. Реализация технических решений по обеспечению возможности несения номинальных нагрузок котлами КВГМ-116,3-150 ст. №№ 1, 2, 3 и 4 Северо-Восточной котельной ООО «ПТВС» - 2024 г.;

- СВК. Замена водогрейного котла КВГМ-116,3-150 ст. № 1 – 2026 г.;

- СВК Замена парового котла ДЕ 25/14 – 2028 г.;

- Котельная «Промзоны» Реконструкция системы водоподготовки котельной – 2024 г.;

- СВК. ПИР реконструкция сетевой установки – 2024 г.;

- СВК.Реконструкция сетевой установки – 2024-2025 гг.

- На электрокотельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» необходимо проведение капитального ремонта или замена оборудования на новое, аналогичной мощности. Срок реализации – 2025.

- Мероприятия по установке систем автоматизации технологических процессов и диспетчиризации на электрокотельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго». Срок реализации – 2032 год.

- Строительство новой газовой котельной в мкр. Заречный, мощностью 0,5 Гкал/ч для подключения перспективных абонентов. Срок реализации – 2028.

- С учетом разработанных функциональных технических требований к программного обеспечению, проведен анализ рынка ИТ продуктов. В результате проведенного анонса были направлены приглашения для участия в 24 ИТ компании. Подтвердили готовность к сотрудничеству 6 ИТ компаний, из них коммерческое предложение предоставила 1 ИТ компания. Подробные итоги представлены в «Архитектурной проработке ИТ-проекта IT-22-23 «Автоматизация учета по расчетам за коммунальные услуги ООО «ПТВС»».

С учетом данных мероприятий в актуализированной схеме теплоснабжения капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения составят (в текущих ценах) 1 240 229,46 тыс. руб. (без учёта НДС), из них:

- источники тепловой энергии и другое, за исключением тепловых сетей: 945 004,58 тыс. руб.

- тепловые сети и сооружения на них: 295 224,88 тыс. руб.

Также, на основании письма МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» от 03.04.2023 № 202/3249, Администрацией МО «Город Мирный» прорабатывается вопрос о переподключении тепловой нагрузки с электрокотельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» на СВК. Сроки выполнения мероприятий по данному предложению не определены.

На перспективу развития предполагается:

- Остановка МГРЭС. Прекращение осуществления теплоснабжения потребителей ПАО «Якутскэнерго» от источника МГРЭС с переводом потребителей на контур теплоснабжения котельной СВК ООО «ПТВС»;

- Объединение зон теплоснабжения, в которых ЕТО являются ООО «ПТВС» и ПАО «Якутскэнерго» в одну и назначением единой теплоснабжающей организации по всему городу – ООО «ПТВС» с единым тарифом на тепловую энергию для конечного потребителя;

- ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» остается собственником тепловых сетей и сохраняет статус теплосетевой организации.

2.	В связи отсутствием резерва тепловой мощности Северо-Восточной котельной (СВК), а также невозможностью подключения тепловых сетей 95/70°С ПАО «Якутскэнерго» к тепловым сетям 150/70°С ООО «ПТВС», требуется выполнить два технических мероприятия:

- Реконструкция СВК с целью увеличения мощности;

- Монтаж теплового пункта.

В случае принятия решения по переподключению тепловой нагрузки с электрокотельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» на СВК из приоритетного варианта развития системы теплоснабжения исключаются следующие мероприятия, касающиеся котельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»:

2. На электрокотельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» необходимо проведение капитального ремонта или замена оборудования на новое, аналогичной мощности. Срок реализации – 2025.

3. Мероприятия по установке систем автоматизации технологических процессов и диспетчиризации на электрокотельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго». Срок реализации – 2032 год.

Необходимо отметить, что мероприятие по переподключению тепловой нагрузки с электрокотельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» на СВК, не может быть включено в данную актуализацию, так как требует согласования со всеми заинтересованными сторонами, а также детальной проработки и определения объёмов и источников финансирования.

Целесообразность включения в Схему теплоснабжения мероприятия по переподключению тепловой нагрузки с электрокотельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» на СВК рекомендуется рассмотреть при следующей актуализации Схемы теплоснабжения.

Проектами предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой ППУ изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета тепловой энергии.

Исходя из приведенных расчётов, а также учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению на территории:

- котельные - 1 объект;

- теплопункты - 4 объекта;

- магистральные трубопроводы – 14,0 км;

- частичная реконструкция (аварийные участки) тепловых сетей.

Размещение на территории населенного пункта вышеперечисленных объектов местного значения позволит:

- обеспечить развитие и модернизацию системы теплоснабжения;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы теплоснабжения;

- обеспечить теплоснабжение застраиваемых территорий, а также территорий, планируемых под строительство;

- снизить уровень износа сетей и объектов теплоснабжения;

- улучшить гидравлический режим работы сетей теплоснабжения;

- снизить долю потерь тепловой энергии при транспортировке;

- повысить уровень автоматизации, диспетчеризации и учета отпуска тепловой энергии.

Водоснабжение

Район проектирования относится к районам с вечномерзлыми грунтами, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоснабжения согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории г. Мирного проектом предусматривается развитие существующей централизованной системы водоснабжения с устройством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, с использованием в качестве источника водоснабжения как поверхностных, так и подземных вод. Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В таблице 32 приведены основные показатели качества питьевой воды на 2022 год.

Таблица 32 - Основные показатели качества питьевой воды на 2022 год

| № п/п | Наименование показателей | Шифр МВИ | Ед. изм. | Результат КХА с учетом неопределенности, погрешности | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сухой остаток | ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 | мг/ дм3 | 107 ± 10 | 1000,0 |
| 2 | Калий | Расчет | мг/ дм3 | 0,5 | - |
| 3 | Натрий | Расчет | мг/ дм3 | 4,8 | 200,0 |
| 4 | Аммоний | ПНДФ 14.1:2:4.262-10 | мг/ дм3 | 0,230 ±0,055 | 1,5 |
| 5 | Хлорид-ион | ПНДФ 14.1:2:4.111-97 | мг/ дм3 | 38,5 ±4,6 | 350,0 |
| 6 | Сульфат-ион | ПНДФ 14.1:2:4.240-2007 | мг/ дм3 | <20,0 | 500,0 |
| 7 | Нитрат-ион | ПНДФ 14.1:2:4.4-95 | мг/ дм3 | 0,59 ±0,11 | 45,0 |
| 8 | Нитрит-ион | ПНДФ 14.1:2:4.3-95 | мг/ дм3 | <0,02 | 3,0 |
| 9 | Фосфат-ион | ПНДФ 14.1:2:4.112-97 | мг/ дм3 | <0,05 | - |
| 10 | Щелочность общая | ПНДФ 14.1:2:3:4.245- 2007 | ммоль/ дм3 | 1,25 ±0,24 | - |
| 11 | АПАВ | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 | мг/ дм3 | 0,087 ±0,031 | 0,5 |
| 12 | Взвешенные вещества | ПНДФ 14.1:2:4.254-2009 | мг/ дм3 | 4,22 ± 0,76 | - |
| 13 | Железо общее | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 | мг/ дм3 | 0,156 ±0,037 | 0,3 |
| 14 | Марганец | ГОСТ 4974-2014 | мг/ дм3 | 0,0694 ±0,0104 | 0,1 |
| 15 | Фенолы | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 | мг/ дм3 | < 0,0005 | 0,001 |
| 16 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | град. | 13±3 | 20 |
| 17 | Мутность (по формазину) | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 | мг/ дм3 | <0,58 | 1,5 |
| 18 | Хром общий | М 01-41-2001 | мг/ дм3 | <0,02 | 0,05 |
| 19 | Перманганатная окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | мг/ дм3 | 4,60 ± 0,46 | 5,0 |
| 20 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 | °ж | 1,58 ±0,24 | 7,0 |
| 21 | Медь | ПНДФ 14.1:2:4.48-96 | мг/ дм3 | 0,0095 ± 0,0029 | 1,0 |
| 22 | Алюминий | ПНДФ 14.1:2:4.181-02 | мг/ дм3 | 0,180 ±0,043 | 0,2 |
| 23 | Нефтепродукты | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | мг/ дм3 | 0,0336 ±0,0118 | 0,1 |
| 24 | Запах при 20° С | ГОСТ 3351-74 | балл | 1 | 2 |
| 25 | Вкус при 20° С | ГОСТ 3351-74 | балл | 1 | 2 |
| 26 | Водородный показатель | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 | ед. рН | 6,7 ± 0,2 | 6,0-9,0 |
| 27 | Хлор активный | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | мг/ дм3 | 0,84 ±0,14 | 0,8-1,2 |
| 28 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 | мг/ дм3 | 0,326 | 0,3-0,5 |
| 29 | Хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 | мг/ дм3 | 0,514 | 0,5-0,8 |
| 30 | Фосфор общий | ГОСТ 18309-2014 | мг/ дм3 | <0,005 | - |
| 31 | Цинк | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 | мг/ дм3 | 0,0069 ±0,0017 | 5,0 |

Расчет общего водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта представлен в таблице 33.

Таблица 33 - Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды

| № п/п | Показатели | Водопотребление м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2036 год |
| Хозяйственно питьевые нужды |  | 6 334,01 | 10 939,20 |
| 1 | Расход воды на полив зелёных насаждений, дорог и улиц | 2 479,12 | 2 528,40 |
| 2 | Расход воды на пожаротушение | 4 320,00 | 4 320,00 |
| ИТОГО |  | 13 143,13 | 17 787,60 |

Таким образом, для обеспечения г. Мирного централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- г. Мирный. Строительство склада под химические реагенты. ПИР.

- г. Мирный. ЦТП с заменой магистральных инженерных сетей ВОС.

- Реконструкция инженерных сетей ТВС в подземном коллекторе К12 ул. Юбилейная 1 до К53 ул. Энтузиастов 3

- Разработка проекта по реконструкции сетей водоснабжения, замена опорных конструкций и трубопроводов на полимерные г. Мирный для улучшения качества водоснабжения потребителей: ХВС, 97675 м; ГВС, 40090,5 м

- г. Мирный.  Реконструкция сетей ГВС, ХВС.

- Разработка проекта по реконструкции сетей тепло-водоснабжения, замена трубопроводов и опорных конструкций 19 квартала высотой до 4,5 м над дорожным полотном (пересечение центральных улиц) и до 3 м по всей протяжённости сетей (заезды во дворы), водоснабжение предусмотреть замену на полимерные трубопроводы в две нитки с подающим и обратным трубопроводом (циркуляционным) для улучшения качества водоснабжения

- Реконструкция или модернизация существующих объектов ЦС водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения: МО ПТВС. Техническое перевооружение; г. Мирный. Блочно модульная распределительное устройство РУ-10 кВ на ВОС 1 подъема.

- Установка узлов учета тепловой энергии, горячего водоснабжения в многоквартирных домах г. Мирный

- Автоматизация учета по расчетам за коммунальные услуги ООО «ПТВС».

На перспективу развития планируется строительство многоквартирного 9-ти этажного 98-квартирного дома пр-т Ленинградский, дом 13а (2023 год). Технические условия на подключение Застройщиком получены.

Водоотведение

Район проектирования относится к районам с вечномерзлыми грунтами, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоотведения согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».

На момент актуализации Программы выявлено несколько технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Город Мирный»:

- Недостаточная степень очистки сточных вод канализационными очистными сооружениями;

- Высокий износ части сетей водоотведения;

- Необходимость замены части септиков.

В таблице 34 приведены сведения об объёмах образования сточных вод на территории МО «Город Мирный».

Таблица 34 - Сведения об объёмах образования сточных вод на территории МО «Город Мирный»

| Категория потребителей | Ед. изм. | Факт, 2022 |  |  | План, 2036 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | Месяц | Сутки | Год | Месяц | Сутки |
| население | м3 | 1 564 020,461 | 130 335,038 | 4 284,988 | 1 800 393,500 | 150 032,792 | 4 932,585 |
| бюджет | м3 | 120 947,282 | 10 078,940 | 331,362 | 107 943,860 | 8 995,322 | 295,737 |
| объекты ПВТС | м3 | 169 905,000 | 14 158,750 | 465,493 | 885 552,100 | 73 796,008 | 2 426,170 |
| объекты АК "АЛРОСА" | м3 | 146 344,097 | 12 195,341 | 400,943 | 1 440 000,000 | 120 000,000 | 3 945,205 |
| сторонние потребители | м3 | 117 562,598 | 9 796,883 | 322,089 | 356 600,100 | 29 716,675 | 976,987 |
| ДЗО | м3 | 10 141,150 | 845,096 | 27,784 | 26 231,500 | 2 185,958 | 71,867 |
| ВСЕГО | м3 | 2 128 920,588 | 177 410,049 | 5 832,659 | 4 590 489,560 | 382 540,797 | 12 576,684 |
| Вывозная канализация | м3 | 123 682,630 | 10 306,886 | 338,857 | 100 000,000 | 8 333,333 | 273,973 |
| Неучтённый (сверхнормативный) сброс | м3 | 3 333 872,783 | 277 822,732 | 9 133,898 | 469 048,956 | 39 087,413 | 1 285,066 |
| ИТОГО | м3 | 5 586 476,001 | 465 539,667 | 15 305,414 | 5 159 538,516 | 429 961,543 | 14 135,722 |

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки осуществить в септики заводского изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на канализационные очистные сооружения.

Таким образом, для обеспечения г. Мирный централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Реконструкция или модернизация существующих объектов ЦС водоотведения, за исключением сетей водоотведения: МО ПТВС. Техническое перевооружение.

- г. Мирный. Реконструкция КОС БО УО ПТВС (снижение сбросов)

- Автоматизация учета по расчетам за коммунальные услуги ООО «ПТВС»

На перспективу развития планируется строительство многоквартирного 9-ти этажного 98-квартирного дома пр-т Ленинградский, дом 13а (2023 год). Технические условия на подключение Застройщиком получены.

Газоснабжение

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения потребителей города Мирный. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей. Раздел разработан в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)», а также с планом развития ОАО «АЛРОСА-Газ».

Для развития централизованной системы газоснабжения предусмотрены следующие мероприятия согласно Инвестиционной программе ООО "Айхалтрансгаз" на период 2022-2024 гг.:

Капитальное строительство

- Реконструкция производственной базы:

Строительство санитарно-оздоровительного блока (СМР);

Газификация с. Тас-Юрях. Подводящие газопроводы к жилым домам;

- Газификация г. Мирного:

Подводящие газопроводы к жилым домам г. Мирного;

- Газификация г. Удачного и объектов Удачнинского ГОК:

Газопровод-отвод с АГРС к г. Удачный;

- Распределительные газопроводы к г. Удачный:

Газопровод-сети газоснабжения котельных "Новый город" и "Промзона";

- Газопровод-сети газоснабжения калориферных рудника "Удачный";

- Реконструкция здания БГХ г. Удачный.

Техническое перевооружение и оборудование взамен изношенного

- Автотранспорт и дорожно-строительная техника, тракторная техника, экскаваторы

- Оборудование автоматизации, ИТ и связи

- Сварочное оборудование

- Прочее оборудование

- Электротехническое оборудование

- Гаражное, компрессорное оборудование, станки

Прочие капитальные затраты

- Здание ГИБДД под реконструкцию БГХ г. Удачный

- Капитализируемые плановые ремонты и ТО

- База ЛЭС-2 стояночный бокс со складом. Выполнение проекта с экспертизой несущей способности ограждающих конструкций и грунтов основания.

- База ЛЭС п.Айхал. Склад, в том числе вспомогательное здание (СУ-85). Выполнение проекта с экспертизой состояния грунтов основания и состояния несущих и ограждающий конструкций.

Сети газоснабжения проектируются на территории микрорайона «Заречный» и по ул. Индустриальная для нужд индивидуальной жилой застройки, объектов соцкультбыта и ЖКХ. Газификация микрорайона Заречный предусматривает подвод газопровода высокого давления из 19-го квартала, разводку газопроводов низкого давления по улицам существующей и перспективной жилых застроек. Микрорайон «Заречный» застроен домами частного сектора с приусадебными участками. Проезжие части улиц проложены в насыпи и имеют щебенистое покрытие. Улица Индустриальная, соединяющая микрорайон «Заречный» с 19-м кварталом г. Мирного, проложена в насыпи, имеет асфальтовое покрытие. На территории перспективной жилой застройки выполнена расчистка уличных проездов, на отдельных участках, начаты строительные работы.

Учитывая требования технических нормативных правовых актов, утвержденная трасса распределительного газопровода прокладывается:

- открытым способом, через грунтовые проселочные дороги, улицы и дороги местного значения, по обочине вдоль дорог, вдоль дорожного полотна асфальтированных дорог;

- закрытым способом в футлярах на пересечении с ул. Индустриальной.

Трасса газопровода пересекает два водотока: р. Ирелях надземным способом по балочному переходу, руч. Безымянный – подземным способом. Ширина русла р. Ирелях по оси перехода газовых сетей составляет 26 м. Для размещения газорегуляторных пунктов ГРПБ №1, 2, 3 проектом предусматривается устройство технологических площадок общей площадью 820 м2. Общая протяженность трассы газопровода составила 13283,3 м. По трассе выполнено 226 углов поворота.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

Основные показатели газопотребления города Мирный на расчетный срок приведены в таблице 35.

Таблица 35 - Основные показатели газопотребления города Мирный

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализованное количество газа, в т.ч.: | тыс. н.м3 | 105992,878 | 189379,33 |

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению:

- газораспределительная станция – 2 объект;

- газопровод высокого давления – 17,7 км;

- газорегуляторный пункт – 6 объектов;

- газопровод низкого давления – 13,7 км.

Раздел 5. Обоснование целевых показателей развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- объемы спроса на коммунальные ресурсы;

- объемы увеличения мощности;

- показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов;

- показатели надежности поставки коммунальных ресурсов;

- показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов;

- показатели снижения выбросов парниковых газов;

- другие важные показатели.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для газоснабжения районов, планируемых к застройке;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Раздел 6. Перечень инвестиционных проектов в отношении каждой системы коммунальной инфраструктуры

Программой установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Сформированный комплекс инвестиционных мероприятий (проектов) направлен на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло, водоснабжения и водоотведения, а также обращение с твердыми коммунальными отходами в отношении действуюших и перспективных объектов жилой застройки, социальной и коммерческой инфраструктур муниципального образования.

Инвестиционные мероприятия полностью корреспондируются с соответствующими программами регулируемых организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета. Инвестиционные мероприятия также направлены на повышение надежности ресурсообеспечения и качества коммунальных ресурсов, а также энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Программа является сбалансированной по источникам финансирования установленных мероприятий.

Программой определена потребность муниципального образования в коммунальных ресурсах с учетом положений Генерального плана, Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также предпроектных материалов по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры территории.

Срок действия Программы соответствует сроку действия Генерального плана муниципального образования.

При разработке Программы учтены показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.

В составе Программы отражены действующие тарифы на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, а также разработан прогноз их роста, исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики территории. Проведена оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупности платежа граждан за коммунальные услуги, с учётом затрат на реализацию Программы на соответствие критериям доступности. Сформированные параметры Программы соответствуют критериям доступности, что позволяет сделать вывод о ее обоснованности.

Особенностью Программы в сравнении с разработками по развитию коммунальных подсистем других муниципальных образований является сценарный подход к формированию перспектив социально-экономического развития территории, а также к прогнозу спроса на коммунальные ресурсы.

Программой и Обосновывающими материалами к ней в полной мере решены задачи, установленные Техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы.

Структура Программы и Обосновывающих материалов соответствуют требованиям к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов.

Программа является базовым документом для дальнейшей  перспективной разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, плата за подключение к инженерным системам, заемные средства, бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.

Общий объем финансирования Программы составляет 2 633 346,199 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

Собственные средства организаций, привлечённые средства 2 437 129,929 тыс. руб.

Частные инвестиции 196 216,27 тыс. руб.

С учетом мероприятий, предложенных в актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения составят (в текущих ценах) 1 240 229,46 тыс. руб. (без учёта НДС).

Объем необходимых финансовых средств на развитие системы водоснабжения МО «Город Мирный» составляет 328 893,340 тыс. руб. без учёта НДС 20%.

Общая стоимость мероприятий в системе централизованного водоотведения на территории МО «Город Мирный» составит 227 375,269 тыс. руб. (без учёта НДС 20,0%)

Общий объем финансовых затрат на развитие системы централизованного газоснабжения в 2021-2035 годах по выбранному сценарию составляет 401 180,00 тыс. руб.

Общий объем финансовых затрат на развитие системы электроснабжения в 2022-2027 годах составляет 435 668,13 тыс. руб.

Перечни проектов в отношении каждой системы коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах 36-43.

Таблица 36. Финансовые затраты на модернизацию системы теплоснабжения (источники тепловой энергии)

| Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2032 гг. | Итого |
| МО «Город Мирный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО ПТВС. Техническое перевооружение. | Инвестиционная программа (корректировка) общества с ограниченной ответственностью «Предприятие тепловодоснабжения» в сфере теплоснабжения на период 2024-2028 гг. | Амортизация, Привлеченные средства |  | 24 984,51 | 17 367,12 | 15 209,49 | 20 830,76 | 11 083,18 | 89 475,05 |
| Модернизация ЧРП |  |  |  | 3 250,00 | 6 400,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |  | 29 250,00 |
| Модернизация сетевых насосов |  |  |  |  | 15 050,00 | 8 500,00 | 19 250,00 | 5 750,00 | 48 550,00 |
| СВК. Реализация технических решений по обеспечению возможности несения номинальных нагрузок котлами КВГМ-116,3-150 ст.№1,2,3 и 4 Северо-Восточной котельной ООО «ПТВС» |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |
| СВК. Замена водогрейного котла КВГМ-116,3-150 ст.№1. |  |  |  |  |  | 85 000,00 |  |  | 85 000,00 |
| СВК Замена парового котла ДЕ 25/14 |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Котельная «Промзоны» Реконструкция системы водоподготовки котельной. |  |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  | 12 000,00 |
| СВК. ПИР реконструкция сетевой установки. |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  | 2 500,00 |
| СВК.Реконструкция сетевой установки. |  |  |  | 40 000,00 | 60 000,00 |  |  |  | 100 000,00 |
| Строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Мирный. Теплопункт "УГПД" |  |  |  | 42 000,00 |  |  |  |  | 42 000,00 |
| Блочно-модульной дизельной электростанции ДЭС 2х1500 МВт на котельную «СВК» |  |  |  |  |  |  | 66 412,50 | 66 412,50 | 132 825,00 |
| Блочно-модульного теплового пункта ЦТП Комсомольская 22 |  |  |  |  | 48 500,00 |  |  |  | 48 500,00 |
| Блочно-модульного теплового пункта ЦТП «Верхний поселок» |  |  |  |  |  | 40 000,00 | 28 500,00 |  | 68 500,00 |
| г. Мирный. СВК. Монтаж фильтра на обратном трубопроводе сетевой воды ТК-0 – ТК-1 |  |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  | 13 000,00 |
| Установка узлов учета тепловой энергии, горячего водоснабжения в многоквартирных домах г. Мирный |  |  |  | 16 545,00 |  |  |  |  | 16 545,00 |
| Автоматизация учета по расчетам за коммунальные услуги ООО «ПТВС» |  |  |  | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  | 40 000,00 |
| Всего по ИП |  |  | 0,00 | 179 279,51 | 157 317,12 | 168 509,49 | 144 793,26 | 163 245,68 | 813 145,05 |
| Создание автоматизированной системы учета расчетов за коммунальные услуги населению и прочим потребителям коммунальных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО (прикладное ПО (1С) |  |  | 3 200,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 3 800,00 |
| Инфраструктура (оборудование, серверное ПО и т.п.) |  |  | 8 900,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  | 9 100,00 |
| Консалтинг (внедрение) |  |  | 23 100,00 | 19 200,00 | 45 600,00 |  |  |  | 87 900,00 |
| АИТ (сопровождение на момент внедрения) |  |  | 4 100,00 | 2 800,00 | 5 700,00 |  |  |  | 12 600,00 |
| Всего по системе учёта |  |  | 39 300,00 | 22 400,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 400,00 |
| Итого по ООО «ПТВС»: |  |  | 39 300,00 | 201 679,51 | 209 017,12 | 168 509,49 | 144 793,26 | 163 245,68 | 926 545,05 |
| МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена основного оборудования на новое, аналогичной мощности | Объект - аналог | Собственные средства |  |  |  |  |  | 4 601,31 | 4 601,31 |
| Установка систем автоматизации технологических процессов и диспетчеризации | Объект - аналог | Собственные средства |  |  |  |  |  | 2 904,27 | 2 904,27 |
| Итого по МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 505,58 | 7 505,58 |
| Строительство новой газовой котельной в мкр. Заречный, мощностью 0,5 Гкал/ч для подключения перспективных абонентов | НЦС 81-02-19-2022 | Частные инвестиции |  |  |  |  |  | 10 953,95 | 10 953,95 |
| Итого по новой газовой котельной: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 953,95 | 10 953,95 |
| ИТОГО |  |  | 39 300,00 | 201 679,51 | 209 017,12 | 168 509,49 | 144 793,26 | 181 705,21 | 945 004,58 |

Таблица 37. Укрупненный сметный расчет (строительство новой газовой котельной в мкр. Заречный)

| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм. по состоянию на 01.01.2020, тыс. руб. | Стоимость в текущем (прогнозном), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Котельные» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источники теплоснабжения | НЦС 81-02-19-2022 |  | ' |  |  |
| 1.1 | Газовая котельная в мкр. Заречный, мощностью 0,5 Гкал/ч (0,58 МВт) | 19-02-003-01 | 1 МВт | 0,58 | 11 457,11 | 9 583,93x0,58 = 6 645,12 |
|  | Итого «Строительство новой котельной в мкр. Заречный» |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Саха (Якутия) | НЦС 81-02-19- 2020 п. 17 |  | 1,6 |  | 6 645,12x1,6 = 10 632,20 |
| 2.2. | Коэффициент, учитывающий региональноклиматические условия осуществления строительства | НЦС 81-02-19- 2020 п. 18 |  | 1,02 |  | 10 632,20x1,02 =10 844,84 |
| 2.3. | Коэффициенты, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе, в разрезе температурных зон Российской Федерации | НЦС 81-02-19- 2020 п. 19 |  | 1,01 |  | 10 844,84x1,01 = 10 953,29 |
|  | Итого по разделу «Котельные» в ценах 2022 года |  |  |  |  | 10 953,29 |
|  | НДС - 20% |  |  |  |  | 2 190,66 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 13 143,95 |

Таблица 38. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети, насосные станции)

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство тепловых сетей отопления для теплоснабжения перспективных потребителей от СВК, «Промзона», МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», протяженностью 8,909 м |  | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Dу – 25 мм, L= 87 м | НЦС-81-02-13-2022 |  | 1 120,21 |  |  |  |  |  | 158 323,86 |
| 1.1.2. | Dу – 32 мм, L= 102 м | НЦС-81-02-13-2022 |  | 1 313,49 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Dу – 40 мм, L= 425 м | НЦС-81-02-13-2022 |  | 5 472,53 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Dу – 50 мм, L= 558 м | НЦС-81-02-13-2022 |  |  | 7 185,15 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Dу – 80 мм, L= 353 м | НЦС-81-02-13-2022 |  |  | 4 545,45 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Dу – 100 мм, L= 1538,8 м | НЦС-81-02-13-2022 |  |  | 23 261,57 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Dу – 150 мм, L= 5845,4 м | НЦС-81-02-13-2022 |  |  |  |  |  |  | 115 425,46 |  |
| 1.2. | Строительство тепловых сетей ГВС для теплоснабжения перспективных потребителей от СВК, «Промзона», протяженностью 1,666 м |  | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Dу – 32 мм, L= 408,51 м | НЦС-81-02-13-2022 |  | 5 260,31 |  |  |  |  |  | 21 848,97 |
| 1.2.2. | Dу – 40 мм, L= 34,3 м | НЦС-81-02-13-2022 |  | 441,69 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Dу – 50 мм, L= 929 м | НЦС-81-02-13-2022 |  | 11 962,48 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Dу – 80 мм, L= 120,4 м | НЦС-81-02-13-2022 |  | 1 550,31 | 2 634,18 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения перспективной застройки в мкр. Заречный от новой котельной |  | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Dу – 65 мм, L= 308,14 м | НЦС-81-02-13-2022 |  |  |  |  |  | 3 967,82 |  | 5 089,49 |
| 1.3.2. | Dу – 100 мм, L= 74,2 м | НЦС-81-02-13-2022 |  |  |  |  |  | 1 121,67 |  |  |
| 2. | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сетей теплоснабжения 14 квартала | Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Предприятие тепловодоснабжения» по развитию систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения муниципальных образований «Город Мирный» на период 2020-2023 гг. | Амортизация ООО «ПТВС» | 7 325,75 |  |  |  |  |  | 7 325,75 |
| 2.2. | Реконструкция сетей теплоснабжения 19 квартала: Ду50 мм – 5,0 км, Ду80 мм – 6,32 км, Ду100 мм – 2,25 км, Ду150 мм – 1,57 км, Ду200 мм – 0,76 км |  | Амортизация ООО «ПТВС» |  |  |  | 5 550,96 | 5 550,96 | 11 101,92 | 22 203,84 |
| 2.3. | Установка узлов учета тепловой энергии, горячего водоснабжения в многоквартирных домах г. Мирный |  | Привлеченные средства | 18 111,60 | 9 280,00 |  |  |  |  | 27 391,60 |
| 2.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», протяженностью 1,935 км | НЦС-81-02-13-2022 | Собственные средства |  | 13 260,34 | 39 781,03 |  |  |  | 53 041,37 |
| Всего: |  |  |  | 52 558,37 | 60 166,69 | 39 781,03 | 5 550,96 | 10 640,45 | 115 425,46 | 295 224,88 |

*Примечание: стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в соответствии с НЦС-81-02-13-2022 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

стоимость мероприятий по строительству объектов теплоснабжения определена на основании цены строительства 1 МВт, тыс. руб. в соответствии с НЦС-81-02-19-2022 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

Таблица 39. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Финансирование, в т. ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по водоснабжению |  |  | 328 893,340 | 20 746,000 | 637 062,680 | 77 958,835 | 57 620,835 | 63 291,835 | 91 026,835 | 38 995,000 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов ЦС водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, точек подключения, количества и нагрузки новых подключенных объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства, в том числе строительство новых сетей водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | г. Мирный. Строительство склада под химические реагенты. ПИР. | 2024 | 2025 | 4 089,000 | 900,000 | 3 189,000 | 900,000 | 3 189,000 |  |  |  |
| 2.2. | г. Мирный. ЦТП с заменой магистральных инженерных сетей ВОС. | 2027 | 2027 | 40 000,000 |  | 40 000,000 |  |  |  | 40 000,000 |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  | 44 089,000 | 900,000 | 43 189,000 | 900,000 | 3 189,000 | 0,000 | 40 000,000 | 0,000 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов ЦС водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция инженерных сетей ТВС в подземном коллекторе К12 ул. Юбилейная 1 до К53 ул. Энтузиастов 3 | 2026 | 2026 | 7 669,000 |  | 7 669,000 |  |  | 7 669,000 |  |  |
| 3.1.2. | Разработка проекта по реконструкции сетей водоснабжения, замена опорных конструкций и трубопроводов на полимерные г. Мирный для улучшения качества водоснабжения потребителей | 2024 | 2027 | 38 083,416 | 2 000,000 | 36 083,416 | 9 520,854 | 9 520,854 | 9 520,854 | 9 520,854 | 0,000 |
| 3.1.2.1. | ХВС, 97675 м | 2024 | 2027 | 24 814,968 |  |  | 6 203,742 | 6 203,742 | 6 203,742 | 6 203,742 |  |
| 3.1.2.2. | ГВС, 40090,5 м | 2024 | 2027 | 13 268,448 |  |  | 3 317,112 | 3 317,112 | 3 317,112 | 3 317,112 |  |
| 3.1.3. | г. Мирный. Реконструкция сетей ГВС, ХВС. | 2026 | 2028 | 60 294,000 | 7 073,000 | 53 221,000 |  |  | 7 073,000 | 26 610,000 | 26 610,000 |
| 3.1.4. | Разработка проекта по реконструкции сетей тепло-водоснабжения, замена трубопроводов и опорных конструкций 19 квартала высотой до 4,5 м над дорожным полотном (пересечение центральных улиц) и до 3 м по всей протяжённости сетей (заезды во дворы), водоснабжение предусмотреть замену на полимерные трубопроводы в две нитки с подающим и обратным трубопроводом (циркуляционным) для улучшения качества водоснабжения | 2024 | 2027 | 5 879,924 | 400,000 | 5 479,924 | 1 469,981 | 1 469,981 | 1 469,981 | 1 469,981 |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов ЦС водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | МО ПТВС. Техническое перевооружение. | 2024 | 2028 | 52 334,000 |  | 52 344,000 | 7 523,000 | 4 941,000 | 14 059,000 | 13 426,000 | 12 385,000 |
| 3.2.5. | г. Мирный. Блочно модульная распределительное устройство РУ-10 кВ на ВОС 1 подъема | 2024 | 2025 | 64 000,000 |  | 64 000,000 | 32 000,000 | 32 000,000 |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  | 228 259,340 | 9 473,000 | 218 797,340 | 50 513,835 | 47 931,835 | 39 791,835 | 51 026,835 | 38 995,000 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Установка узлов учета тепловой энергии, горячего водоснабжения в многоквартирных домах г. Мирный | 2024 | 2024 | 16 545,000 |  | 16 545,000 | 16 545,000 |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  | 16 545,000 | 0,000 | 16 545,000 | 16 545,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере водоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Автоматизация учета по расчетам за коммунальные услуги ООО «ПТВС» | 2024 | 2026 | 40 000,000 |  | 40 000,000 | 10 000,000 | 6 500,000 | 23 500,000 |  |  |
| Всего по группе 6. |  |  |  | 40 000,000 | 0,000 | 40 000,000 | 10 000,000 | 6 500,000 | 23 500,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 40. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Финансирование, в т. ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | 2024 | 2028 | 227 375,269 | 0,000 | 0,000 | 46 247,184 | 40 165,102 | 63 423,191 | 39 290,051 | 38 249,741 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов ЦС водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства с указанием объектов водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, точек подключения, количества и нагрузки новых подключенных объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства, в том числе строительство новых сетей водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов ЦС водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов ЦС водоотведения, за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | МО ПТВС. Техническое перевооружение. | 2024 | 2028 | 52 334,237 |  |  | 7 523,184 | 4 941,102 | 14 058,847 | 13 425,707 | 12 385,397 |
| Всего по группе 3. |  |  |  | 52 334,237 |  |  | 7 523,184 | 4 941,102 | 14 058,847 | 13 425,707 | 12 385,397 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | г. Мирный. Реконструкция КОС БО УО ПТВС (снижение сбросов) | 2024 | 2030 | 135 041,032 |  |  | 28 724,000 | 28 724,000 | 25 864,344 | 25 864,344 | 25 864,344 |
| Всего по группе 4. |  |  |  | 135 041,032 |  |  | 28 724,000 | 28 724,000 | 25 864,344 | 25 864,344 | 25 864,344 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере водоотведения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Автоматизация учета по расчетам за коммунальные услуги ООО «ПТВС» | 2024 | 2026 | 40 000,000 |  |  | 10 000,000 | 6 500,000 | 23 500,000 |  |  |

Таблица 41. Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры (газоснабжение)

| № п/п | Наименование | Цели выполнения работ, бюджет | 2022 | 2023 | 2024 | Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Айхалтрансгаз" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | прогноз | прогноз | Амортизация | Тех. присоединение | Тех. присоединение ПТВС | Тех. присоединение УГОК | Внешние инвестиции |
| I Геологоразведочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III Кап. строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по кап. строительству |  |  | 1546595 | 842701 | 3000 | 7124 | 4500 | 70807 | 37880 | 2271985 |
| 3.1. | Реконструкция производственной базы |  | 624 | 5000 | 1500 | 7124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство санитарно-оздоровительного блока (СМР) | Улучшение условий труда | 624 | 5000 | 1500 | 7124 |  |  |  |  |
| 3.2. | Газификация с. Тас-Юрях. Подводящие газопроводы к жилым домам | Повышение жилищных, санитарных условий проживания граждан | 500 | 500 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | СМР |  | 500 | 500 | 500 |  | 1500 |  |  |  |
| 3.3. | Газификация г. Мирного |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Подводящие газопроводы к жилым домам г. Мирного |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | СМР |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 3000 |  |  |  |
| 3.4. | Газификация г. Удачного и объектов Удачнинского ГОК | Газификация г. Удачного и объектов Удачнинского ГОКа | 1543471 | 829201 | 0 | 0 | 0 | 70807 | 37880 | 2263985 |
| 3.4.1. | Газопровод-отвод с АГРС к г. Удачный |  | 1504226 | 759758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263985 |
|  | ПИР |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | СМР+оборудование |  | 1373827 | 562778 |  |  |  |  |  | 1936605 |
|  | ПЗС |  | 3401 | 3401 |  |  |  |  |  | 6803 |
|  | ПЗС (экспертиза) |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПЗС (услуги техзаказчика) |  | 37373 | 20795 |  |  |  |  |  | 58168 |
|  | Капитализируемые проценты |  | 89625 | 172784 | 0 |  |  |  |  | 262409 |
| 3.4.2. | Распределительные газопроводы к г. Удачный |  | 39245 | 69443 | 0 | 0 | 0 | 70807 | 37880 | 0 |
|  | Газопровод - сети газоснабжения котельных "Новый город" и "Промзона". |  | 26946 | 43862 | 0 | 0 | 0 | 70807 | 0 | 0 |
|  | ПИР |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | ПЗС (ПП и ПМТ, аренда земли) |  | 132 | 132 |  |  |  | 263 |  | 0 |
|  | Экспертиза |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | ПЗС (УКС) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | СМР |  | 26814 | 43730 |  |  |  | 70544 |  |  |
|  | Газопровод - сети газоснабжения калориферных рудника "Удачный". |  | 12299 | 25581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37880 | 0 |
|  | ПИР |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | ПЗС (ПП и ПМТ, аренда земли) |  | 75 | 75 |  |  |  |  | 150 | 0 |
|  | ПЗС (УКС) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | СМР |  | 12224 | 25506 |  |  |  |  | 37730 |  |
|  | Экспертиза |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.5. | Реконструкция здания БГХ г. Удачный | Газификация г. Удачного и объектов Удачнинского ГОКа | 1000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
|  | ПИР |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | СМР |  | 0 | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 |
| IV Техперевооружение и оборудование взамен изношенного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОВИЗ и ТП_БЭФ |  |  | 50255 | 74819 | 36185 | 161260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Автотранспорт и дорожно-строительная техника, тракторная техника, экскаваторы |  | 0 | 58007 | 30085 | 88092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Оборудование автоматизации, ИТ и связи |  | 48000 | 13827 | 6100 | 67927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Сварочное оборудование |  | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Прочее оборудование |  | 591 | 2252 | 0 | 2843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Электротехническое оборудование |  | 214 | 733 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Гаражное, компрессорное оборудование, станки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI Прочие капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по бюджету ПКЗ |  |  | 7700 | 10000 | 10000 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 5.1. | Здание ГИБДД под реконструкцию БГХ г. Удачный | Приобретение здания у собственника МО "Город Удачный" | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 5.2. | Капитализируемые плановые ремонты и ТО |  | 2700 | 10000 | 10000 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. | База ЛЭС-2 стояночный бокс со складом. Выполнение проекта с экспертизой несущей способности ограждающих конструкций и грунтов основания. | В связи с реклассификацией капитальных ремонтов из ремонтной программы в инвестиционную на основании изменений в законодательстве | 1200 | 5000 | 5000 | 11200 |  |  |  |  |
| 5.2.2. | База ЛЭС п. Айхал. Склад, в том числе вспомогательное здание (СУ-85). Выполнение проекта с экспертизой состояния грунтов основания и состояния несущих и ограждающий конструкций. |  | 1500 | 5000 | 5000 | 11500 |  |  |  |  |
|  | Всего ООО "Айхалтрансгаз" |  | 1604550 | 927520 | 49185 | 191084 | 4500 | 70807 | 37880 | 2276985 |
|  | За счет амортизации "Айхалтрансгаз" |  | 53579 | 89819 | 47685 | 191084 |  |  |  |  |
|  | За счет внешних инвестиций "Айхалтрансгаз" |  | 1510226 | 766758 | 0 |  |  |  |  | 2276985 |
|  | За счет тех. присоединения ПТВС |  | 26946 | 43862 |  |  |  | 70807 |  |  |
|  | За счет тех. присоединения УГОК |  | 12299 | 25581 |  |  |  |  | 37880 |  |
|  | За счет тех. присоединения "Айхалтрансгаз" |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 4500 |  |  |  |
|  | За счет прибыли "Айхалтрансгаз" |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Таблица 42. Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры (обращение с отходами)

Объёмы финансирования не определены

| ПЛАН ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИИ для ООО «МПЖХ» на 2021-2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование природоохранного мероприятия | Ожидаемый эффект от выполнения мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инструментального контроля за содержанием СО, СН в отработанных газах автотранспортных средств | - Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды; - Снижение степени негативного воздействия на окружающую среду | Ежегодно | Начальник автотранспортного участка |
| 2 | Оформление Статотчета 2-ТП (воздух) |  | Январь | Начальник ООС |
| 3 | Контроль за соблюдение предельно- допустимых выбросов на источниках выбросов согласно Проекту нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу | - Выполнение требований природоохранного законодательства; - Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды. | Согласно план-графика проекта ПДВ | Начальник ООС |
| ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ |  |  |  |  |
| 1 | Заключение договора с лицензированным предприятием о вывозе на переработку, размещение и утилизацию отходов производства и потребления | - Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды; - Снижение степени негативного воздействия на окружающую среду | Постоянно | Начальник ООС |
| 2 | Оформление Статотчета 2-ТП (отходы) |  | Январь | Начальник ООС |
| 3 | Проведение регулярной уборки на территории предприятия | - Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды; - Снижение степени негативного воздействия на окружающую среду | Постоянно | Главный инженер Начальники участков |
| 4 | Соблюдение предельного объёма накоплений отходов производства и потребления, ведение журнала учета образования и движения отходов производства | - Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды; - Снижение степени негативного воздействия на окружающую среду | Постоянно | Главный инженер Начальники участков |
| 5 | Контроль своевременного вывоза отходов | - Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды; - Снижение степени негативного воздействия на окружающую среду | Постоянно | Главный инженер Начальники участков |
| ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка ответственных специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности | 1. Соблюдение требований природоохранного законодательства | Постоянно | Начальник ООС |
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |
| 1 | Ежеквартальные платежи за негативное воздействие на окружающую среду | Соблюдение требований природоохранного законодательства | апрель июль октябрь январь | Начальник ООС |

Таблица 43. Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России № 10@ от 18.10.2022 г. "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Якутскэнерго» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2020 № 17@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 08.12.2021 № 18@ "

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Фактический объем финансирования на 01.01.2022 года, млн рублей (с НДС) | Факт |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |
| 1.1.1.1.3 | Строительство двухцепной воздушной линии 10 кВ (0,518 км), строительство комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), строительство одноцепной воздушной линии 0,4 кВ (2,765 км), установка узлов учета электроэнергии (73 шт.) (Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр. Заречный, II-ая очередь (3-й этап))// Западный энергорайон РС (Я) | M_508-8474 | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,07 |
| 1.1.2.1.1 | Реконструкция подстанции 220/110/6 кВ "Фабрика-3" (1-ый этап) с переводом на напряжение 110 кВ (монтаж ячейки на ОРУ 110 кВ для Л-131 - 1 шт., замена трансформатора 220 кВ 1АТ х 60 МВА на ТДН 110/6 кВ х 16 МВА с уменьшением мощности; реконструкция первой секции шин ОРУ 110 кВ - 1компл.) | I_508-3053.2 | 2023 | 2023 | 39,72 | 27,35 | 0,00 | 0,00 | 27,35 | 0,00 | 39,59 | 0,00 | 0,00 | 39,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,59 | 0,00 | 0,00 | 39,59 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1 | Реконструкция подстанции 220/110/6 кВ "Фабрика - 3" (2-ой этап) с переводом на напряжение 110 кВ" (монтаж ячейки на ОРУ 110 кВ для Л-132 - 1 шт., элегазового выключателя - 1 шт., блока разъединителей - 3 компл., блока трансформатора напряжения -1 шт., оборудования ВЧ связи - 1 компл.) | I_508-3053.10 | 2023 | 2023 | 1,31 | 26,26 | 0,00 | 0,00 | 26,26 | 0,00 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 20,79 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/10 "Мирный" в рамках реализации проекта "Реконструкция подстанции 220/110/6 кВ "Фабрика-3" (1-ый этап) с переводом на напряжение 110 кВ" (монтаж ячейки на ОРУ 110 кВ ПС "Мирный") (1 компл.) | I_508-3053.3 | 2023 | 2023 | 10,56 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2 | Реконструкция релейной защиты, автоматики и сетей связи на Мирнинской ГРЭС в рамках реализации проекта "Реконструкция подстанции 220/110/6 кВ "Фабрика-3" (1-ый этап) с переводом на напряжение 110 кВ" (1 компл.) | I_508-3053.4 | 2023 | 2023 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2 | Реконструкция подстанции 110/6 кВ "Северная" в рамках реализации проекта "Реконструкция подстанции 220/110/6 кВ "Фабрика-3" (1-ый этап) с переводом на напряжение 110 кВ" (установка оборудования телемеханизации и связи - 1 компл.) | I_508-3053.6 | 2023 | 2023 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2 | Монтаж оборудования РЗА в диспетчерском пункте ЗЭС в рамках реализации проекта "Реконструкция подстанции 220/110/6 кВ "Фабрика-3" (1-ый этап) с переводом на напряжение 110 кВ" (1 компл.) | I_508-3053.7 | 2023 | 2023 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2 | Реконструкция релейной защиты, телемеханизации и сетей связи на подстанции 220/110/6 "Мирный" в рамках реализации проекта "Реконструкция подстанции 220/110/6 кВ "Фабрика-3" (2-ой этап) с переводом на напряжение 110 кВ" (1 компл.) | I_508-3053.11 | 2023 | 2023 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2 | Реконструкция релейной защиты и сетей связи на Мирнинской ГРЭС в рамках реализации проекта "Реконструкция подстанции 220/110/6 кВ "Фабрика-3" (2-ой этап) с переводом на напряжение 110 кВ" (1 компл.) | I_508-3053.12 | 2023 | 2023 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2 | Реконструкция подстанции 220/110/10 кВ Мирный, 1-ый этап (замена фундаментов сооружений открытого распределительного устройства 220 кВ, замена оборудования открытого распределительного устройства 220 кВ) с разработкой проектной документации | F_508-40 | 2024 | 2025 | 32,65 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 45,43 | 0,00 | 0,00 | 45,43 | 0,00 | 42,26 | 0,00 | 0,00 | 42,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,03 | 0,00 | 0,00 | 208,03 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) ПС110/10кВ "МГРЭС" (1компл.) \\ Западные электрические сети | L_508-365 | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ ф. № 4, г. Мирный (2,95 км) // Западный энергорайон РС (Я) | M_508-51.7 | 2023 | 2023 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,27 | 0,00 | 0,00 | 24,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,27 | 0,00 | 0,00 | 24,27 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ ЛО-159/160 (1,02 км) на ПС-Западная (2 цепи) // Западный энергорайон РС (Я) | M_508-860 | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Л-131 с отпайками ЛО-159/160 на ПС-Западная (0,479 км) // | M_508-861 | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Л-132 с отпайками ЛО-159/160 на ПС-Западная (0,435 км) // Мирнинский район электрических сетей» | M_508-862 | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 0,00 |

Раздел 7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов по каждой системе коммунальной инфраструктуры

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории муниципального образования организациями является разработка ими инвестиционных программ и последующее утверждение инвестиционной составляющей (надбавки) к тарифам для потребителей.

Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства, капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления) и привлеченные средства (заемный капитал, средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и др.).

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом доступности тарифов организаций для потребителей коммунальных услуг.

Достоинства:

- основной инструмент реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработанная инвестиционная программа упрощает процесс получения ресурсоснабжающими организациями заемных средств на реализацию мероприятий программы;

- в процессе утверждения инвестиционных программ проверяется доступность для потребителей тарифов организаций на коммунальные услуги;

- развитая правовая основа для разработки, утверждения, реализации и корректировки инвестиционных программ.

Недостатки:

- ограничение роста тарифов предельными индексами роста и предельными уровнями тарифов.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии)

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может применяться механизм заключения концессионных соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект соглашения (в данном случае – объект(-ы) коммунального хозяйства), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения, обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Объекты коммунального хозяйства, являющиеся объектом концессионного соглашения, могут находится на праве хозяйственного ведения у государственного или муниципального унитарного предприятия.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не предусматриваться.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса. В качестве критериев конкурса могут устанавливаться:

1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;

2) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;

3) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

4) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и (или) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и др.

Порядок заключения, исполнения и прекращения концессионных соглашений устанавливается законодательством Российской Федерации.

Типовое соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 № 748 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения».

Достоинства:

- один из наиболее эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в развитие коммунального хозяйства;

- обеспечивается эффективное использование имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

- организуется контроль за деятельностью концессионера (за соблюдением сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлением инвестиций, соответствием технико-экономические показателям и др.);

- учитываются интересы потребителей коммунальных услуг (одним из критериев при отборе концессионера являются предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности)

Недостатки:

- данный механизм пока мало распространен, что не позволяет оценить опыт других муниципальных образований;

- отсутствует полноценная правовая база для применения данного механизма в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Создание организаций со смешанной формой собственности с целью реализации социально значимых проектов является одной из форм государственно-частного (муниципальночастного) партнерства. Главный принцип создания таких организаций – объединение государственного (муниципального) и частного капитала.

Правоотношения, возникающие в результате создания таких организаций, регулируются законодательством Российской Федерации.

Достоинства:

- сохраняется социальная направленность деятельности организации;

- объединяются ресурсы сторон;

- затраты и финансовые риски распределяются пропорционально вкладу в уставный капитал;

- обеспечивается эффективное расходование бюджетных средств;

- используется «предпринимательский» подход к управлению муниципальным имуществом.

Недостатки:

- сложность поиска инвесторов;

- возврат капитала с требуемой нормой доходности вследствие ограничения роста тарифов.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Суть данного варианта – объединение частных капиталов с целью сокращения финансовых и организационных издержек при реализации инвестиционных проектов. В данном случае финансовое обеспечение инвестиционного проекта осуществляется путем взносов сторонних соучредителей. При этом может быть создано новое юридическое лицо, либо сохранено одно из прежних юридических лиц.

Достоинства:

- отсутствует дополнительная нагрузка на бюджет муниципального образования, т. к. инвестиционный проект реализуется за счет средств частных инвесторов.

Недостатки:

- сложность возврата капитала с требуемой нормой доходности вследствие ограничения роста тарифов;

- низкая прозрачность деятельности организаций.

Раздел 8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Оценка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально– экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- Индексы-дефляторы на регулируемый период, утв. Минэкономразвития России;

Согласно муниципальной программе МО «Город Мирный» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2018-2022 годы» (утверждена Постановлением городской Администрации от 28.12.2017 № 2064 с изменениями, утвержденными постановлением городской Администрации от 06.08.2020 года) ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 44.

Таблица 44 – Ресурсное обеспечение программы

| Годы | Всего | в т.ч. Государственный бюджет РС(Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2022 годы | 229 881 077,85 | 0,00 | 76 611 454,39 | 153 269 623,46 | 0,00 |
| 2018 | 116 891 124,72 | 0,00 | 34 509 445,74 | 82 381 678,98 | 0,00 |
| 2019 | 73 863 945,13 | 0,00 | 42 102 008,65 | 31 761 936,48 | 0,00 |
| 2020 | 25 960 204,00 | 0,00 | 0,00 | 25 960 204,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 571 440,00 | 0,00 | 0,00 | 6 571 440,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 594 364,00 | 0,00 | 0,00 | 6 594 364,00 | 0,00 |

В 2023 году утверждена новая Муниципальная программа МО «Город Мирный» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2023-2028 годы (В редакции Постановления № 59 от 25.01.2023). Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 45.

Таблица 45 – Ресурсное обеспечение программы

| Годы | Всего | В т. ч. Гос. бюджет РС(Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2028 годы | 45 423 716,00 | 0,00 | 0,00 | 45 423 716,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 002 092,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002 092,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 891 121,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 121,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 994 121,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 121,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 911 477,00 | 0,00 | 0,00 | 9 911 477,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 706 752,00 | 0,00 | 0,00 | 11 706 752,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 918 153,00 | 0,00 | 0,00 | 11 918 153,00 | 0,00 |

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования местного бюджета на очередной финансовый год.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы.

Оценка уровня тарифов на коммунальные услуги для населения МО «Город Мирный»по годам на расчетный срок приведена в таблице 46.

Таблица 46 – Оценка уровня тарифов на коммунальные услуги для населения МО «Город Мирный»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-3031г. | 2032-2035г. |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Для населения, проживающего в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,53 | 5,75 | 5,98 | 6,22 | 7,57 | 8,51 |
| дифференцированный по двум зонам суток (пиковая зона) | руб./кВт·ч | 5,56 | 5,78 | 6,01 | 6,25 | 7,61 | 8,56 |
| дифференцированный по двум зонам суток (ночная зона) | руб./кВт·ч | 3,73 | 3,88 | 4,03 | 4,20 | 5,10 | 5,74 |
| Для прочего населения и потребителей, приравненных к населению |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 7,88 | 8,20 | 8,52 | 8,86 | 10,78 | 12,13 |
| дифференцированный по двум зонам суток (пиковая зона) | руб./кВт·ч | 7,94 | 8,26 | 8,59 | 8,93 | 10,87 | 12,22 |
| дифференцированный по двум зонам суток (ночная зона) | руб./кВт·ч | 5,13 | 5,34 | 5,55 | 5,77 | 7,02 | 7,90 |
| Теплоснабжение (отопление, подогрев воды) |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПТВС» | руб./Гкал | 3 579,64 | 3 744,31 | 3 916,54 | 4 096,70 | 4 285,15 | 4 482,27 |
| МУП «Коммунальщик» | руб./Гкал | 16704,94 | 17373,14 | 18068,06 | 18790,79 | 19542,42 | 20324,12- 23776,34 |
| МГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» | руб./Гкал | 3 925,37 | 4 105,93 | 4 294,81 | 4 492,37 | 4 699,02 | 4 915,17 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| холодная вода | руб./м3 | 134,74 | 138,79 | 142,95 | 147,24 | 151,66 | 156,21 |
| горячая вода | руб./м3 | 145,08 | 149,43 | 153,91 | 158,53 | 163,29 | 168,19 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | руб./м3 | 73,66 | 75,87 | 78,14 | 80,49 | 82,90 | 85,39 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 | 900,42 | 927,43 | 955,25 | 983,91 | 1013,43 | 1043,83 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 268,72 | 279,46 | 290,64 | 302,27 | 367,76 | 430,22 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Розничные цены на газ, реализуемый населению |  |  |  |  |  |  |  |
| На отопление | руб./1000 м3 | 4918,70 | 5115,45 | 5320,07 | 5532,87 | 5754,18 | 7000,84 |
| На пищеприготовление | руб./1000 м3 | 8275,45 | 8606,47 | 8950,73 | 9308,76 | 9681,11 | 11778,55 |

Раздел 9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности по каждому виду коммунальных ресурсов

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

3) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

4) доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения;

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи определяется по следующей формуле:

, где

Др - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Qобщ - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, тыс. рублей;

Чобщ - численность населения муниципального образования, тыс. чел.

Dcp - среднедушевой доход населения муниципального образования, руб./чел. в месяц;

12 - число месяцев в году.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется по следующей формуле:

, где

Чнпм - прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании;

Чобщ - общая прогнозируемая численность населения муниципального образования, тысяч человек.

При значительном превышении доли населения с доходами ниже прожиточного минимума над установленным критерием может возникнуть необходимость пересмотра предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на увеличение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8 - 12%.

Эта доля принимается в качестве критерия при оценке доступности для граждан платы за коммунальные услуги. Значение показателя может корректироваться с учетом особенностей социально-экономического развития муниципального образования.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги определяется по следующей формуле:

Усоб = ФВВ / HBB * 100%, где

Усоб - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

ФВВ - суммарная фактически полученная хозяйствующими субъектами, оказывающими на территории муниципального образования коммунальные услуги, валовая выручка за предшествующий текущему календарный год по данным бухгалтерской отчетности;

НВВ - суммарная необходимая валовая выручка организаций, оказывающих коммунальные услуги на территории муниципального образования, учтенная при установлении тарифов на товары, услуги таких организаций за предшествующий текущему календарный год.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения определяется по следующей формуле:

, где

ДС - прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования, %;

Чпс - прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий, единиц;

Ксем - средний по муниципальному образованию коэффициент семейности, человек.

Если рассчитанная доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения в муниципальном образовании превышает заданное значение критерия доступности «доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения», то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

Таблица 47 – Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Таблица 48 – Показатели занятости и уровня жизни населения МО «Город Мирный»

| Показатели | Единица измерения | 2022 факт | 2023 оценка | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых всеми видами экономической деятельности | человек | 22 294 | 23 366 | 104,8 |
| Численность занятых на предприятиях и организациях | человек | 20 174 | 21 186 | 105,0 |
| Признано в официальном порядке безработными | человек | 351 | 270 | 76,9 |
| Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций | рублей | 110 300,00 | 115 002,18 | 104,3 |

Таблица 49 – Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 (базовый) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 5,66 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,62 | 5,58 |
| 1.1.2 | - двухкомнатная квартира (2 чел., оба работающие) | % | 4,82 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,79 | 4,76 |
| 1.1.3 | - трехкомнатная квартира (3 чел., 2 работающих) | % | 6,81 | 6,80 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,76 | 6,72 |
| 1.2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 97 | 98,0 |
| 1.3 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 16,0 | 15,5 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 13,9 | 12,6 |

Критерии доступности коммунальных услуг для населения

- сокращение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в 2022 году до среднего уровня 4,81-6,79% в зависимости от площади жилого помещения и состава семьи, к 2035 году – 4,76%-6,72%;

- увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги в 2022 году до 96,0%, к 2035 году – до 98,0%;

- сокращение доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в 2022 году до 15,3%, к 2035 году – до 12,6%.

Раздел 10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов

Социальная защита населения – это система мероприятий, осуществляемых государственными и общественными организациями по обеспечению гарантированных минимальных достаточных условий жизни, поддержанию жизни и деятельного существования человека. Основные принципы социальной защиты: гуманность, адресность, комплексность, обеспечение прав и свобод личности. С 2005 года система социальной защиты граждан приведена в соответствие принципу разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, льготы натуральной формы заменены денежными выплатами.

В настоящее время сохраняется достаточное количество семей, которые по уровню своих доходов относятся к категории малообеспеченных. Причины для этого различны: это и многодетные семьи, где в итоге среднедушевой доход оказывается ниже уровня прожиточного минимума, это и неполные семьи, где одинокий родитель зачастую не в состоянии обеспечить достойное существование для себя и ребенка, это и семьи, где трудоспособные члены внезапно теряют работу либо возможность работать вследствие, например, тяжелых заболеваний и т.д.

На момент актуализации Программы в Мирном (по информации общества многодетных семей) проживают 345 многодетных семей: 257 семей имеют 3 детей, 57 семей - 4 детей, в 20 семьях воспитываются по 5 детей, 8 семей имеют 6 детей, в 2 семьях по 7 детей, 1 семья имеет 22 ребёнка. 38 семей являются неполными, в том числе 4 неполные семьи, в которых воспитанием детей занимаются отцы.

По статистике наибольшее количество заявлений об оказании материальной помощи подают безработные граждане. За последний год ситуация существенно улучшилась. Так, если в конце 2020 года количество безработных составляло 878 человек, то в декабре 2021 года безработных граждан было зарегистрировано 351 человека. Это связано и с тем, что достаточное количество предприятий проводят мероприятия по сокращению штатной численности, при этом заявленная работодателями потребность в работниках снизилась в разы. Вполне ожидаемо, что это повлечет за собой увеличение количества обращений об оказании единовременной материальной помощи.

В Мирном проживают по состоянию на 01.01.2023 г. 34013 человек. Общее количество пенсионеров – 30%, из них работающих – 54%, а неработающих – 46% (14% от общего количества проживающих), т.е. это те люди, которые помимо пенсионных выплат не имеют более источников дохода. А ведь именно пожилым гражданам присущи специфические проблемы: общее ухудшение состояния здоровья, снижение трудоспособности не только на производстве, но и в домашнем хозяйстве, в быту, в том числе и в отношении самообслуживания, утрата адаптационных способностей, необходимых для выживания в условиях постоянно и резко изменяющейся социально-экономической среды. Необходимо отметить, что ежегодно общее количество пенсионеров увеличивается. Анализ социально-демографической ситуации в Республике Саха (Якутия) за последние годы показывает, что в республике, как и в России в целом, отмечается устойчивая тенденция к увеличению численности лиц пожилого возраста, что связано со старением населения. Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, предоставление социальных услуг и адресной помощи, способствующих обеспечению нормальной жизнедеятельности и активному долголетию, остаются одними из основных целей государственной социальной политики. На местном уровне также обязательна поддержка пожилых граждан. В соответствии с Положением о порядке оказания материальной помощи отдельным категориям граждан получателями данного вида поддержки также являются одиноко проживающие пенсионеры или одиноко проживающие супружеские пары, являющиеся пенсионерами, доход которых не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

С 2009 года городской Администрацией реализуются мероприятия, направленные на социальную поддержку жителей города Мирного, систематизированные в рамках муниципальных целевых программ. Сейчас действует подпрограмма МЦП ««Социальная поддержка граждан на 2018-2023 годы», посредством мероприятий которой на постоянной основе жителям города Мирного предоставляются различные меры поддержки. Так, например, ежегодно ко Дню Победы в Великой Отечественной войне все ветераны ВОВ, проживающие в городе, получают материальную помощь, семьи с невысоким уровнем дохода получают адресную материальную помощь на проезд в городском пассажирском транспорте, малоимущим и попавшим в трудную жизненную ситуацию гражданам оказывается материальная помощь – решения принимаются специально созданной комиссией по оказанию материальной помощи, которая индивидуально подходит к рассмотрению каждого заявления.

Помимо материальной помощи различным категориям семей (многодетные, неблагополучные, неполные, семьи с детьми-инвалидами) оказывается и натуральная помощь. Это возможно не только благодаря реализации действующей целевой программы, но и инициативе и помощи различных предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, общественных формирований.

Также уже систематической стала работа по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, которые в свою очередь реализуют проекты социальной направленности на территории города с участием жителей Мирного.  С 2013 года некоммерческие организации 26 раз получали субсидии на реализацию социально значимых проектов. Работа в данном направлении будет продолжена в обязательном порядке.

В целях упорядочения работы городской Администрации в сфере социальной поддержки населения были разработаны и приняты следующие нормативно-правовые акты:

- Положение о порядке оказания материальной помощи отдельным категориям граждан, утвержденное Постановлением городской Администрации от 20.02.2017 № 244;

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан», утвержденный Постановлением городской Администрации от 11.04.2017 № 568;

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) в границе города Мирного за счет средств местного бюджета», утвержденное решением Администрации от 28.11.2017 № 1876 (в ред. Постановления от 14.04.2022 № 422);

- Положение о наградах и поощрениях МО «Город Мирный», утвержденное решением городского Совета от 30.06.2014 № III–16-3;

- Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета МО «Город Мирный», утвержденное Постановлением городской Администрации от 24.05.2021 № 589.

Работа городской Администрации в сфере социальной политики строится на тесном взаимодействии с районной Администрацией, управлением Министерства труда и социального развития РС (Я) в Мирнинском районе, Центром занятости населения, социально ориентированными общественными организациями и др.

Принятая программа «Социальная поддержка граждан на 2018-2023 годы» позволяет так же, как и прежде, своевременно и оперативно реагировать на актуальные проблемы жителей г. Мирного, оказывать различные виды социальной поддержки гражданам и их семьям, снижая тем самым социальную напряженность в обществе.

Таблица 50 - Финансирование программы социальной поддержки граждан

| 2020, руб. | 2021, руб. | 2022, руб. | 2023, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 883 757 | 8 277 944 | 8 691 842 | 9 126 434 |

Из Республиканского бюджета денежные средства выделяются в форме лимитных обязательств Управлению Министерства труда и социального развития РС (Я) по Мирнинскому району. Единые денежные выплаты отдельным льготным категориям граждан, внесенных в федеральный и республиканский регистры, осуществляются на постоянной основе и являются мерами поддержки, отнесенными к государственным полномочиям.

Помимо этого, на территории Мирнинского района и соответственно на территории муниципального образования «Город Мирный», реализуются ведомственные целевые программы «Мирнинский район, доброжелательный к детям», «Социальная поддержка населения Мирнинского района на 2018-2023 годы». В рамках данных программ:

- оказывается материальная помощь малообеспеченным гражданам, семьям с детьми, в т.ч. и жителям города;

- оказывается единовременная материальная помощь малоимущим гражданам на приобретение дорогостоящих лекарств;

- некоторым жителям города, вынужденным пользоваться автомобильным пассажирским транспортом и авиатранспортом для поездок в другие населенные пункты района, оказывается также поддержка в виде льготного проезда (в г. Мирном адресная материальная помощь оказывается гражданам на проезд только в границах города);

- приобретается жилье для остро нуждающихся малообеспеченных многодетных семей, семей с детьми-инвалидами;

- на постоянной основе оказывается финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим на территории района, в т.ч. и на территории г. Мирного.

Объем финансирования на реализацию программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Основным механизмом реализации программы является реализация разработанных программных мероприятий по социальной поддержке населения города Мирного.

Для работы в направлении оказания материальной помощи отдельным категориям граждан, необходимо взаимодействие с районной администрацией, управлением Министерства труда и социального развития РС (Я) по Мирнинскому району, с общественными формированиями, такими как общество инвалидов, общество многодетных семей «Надежда» и др.

Комиссия по оказанию материальной помощи осуществляет свои полномочия в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан», утвержденным Постановлением городской Администрации от 11.04.2017 № 568. Также на рассмотрение комиссии представляются заявления граждан об оказании адресной материальной помощи на проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) в границах города Мирного. Для реализации данного направления был разработан Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) в границе города Мирного за счет средств местного бюджета», утвержденное решением Администрации от 28.11.2017 № 1876 (в ред. Постановления от 14.04.2022 № 422). Указанные виды социальной поддержки оказываются населению посредством предоставления муниципальных услуг, для чего были своевременно разработаны и утверждены Административные регламенты.

Организация и проведение городских социальных акций, проводимых на безвозмездной основе, предусматривает постоянную поддержку различных коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей города. В тесном сотрудничестве возможно привлечение дополнительных ресурсов для оказания помощи как материальной, так и натуральной определенным категориям населения. При этом также необходимо содействие и организационная помощь общественных организаций, членами которых являются участники социальных акций (общество инвалидов, общество многодетных семей, совет союза пенсионеров, совет ветеранов войны, благотворительные фонды), а также различных ведомств (служба уполномоченных участковых, органы опеки и попечительства, управление образования, службы Министерства труда и социального развития РС (Я) по Мирнинскому району и т.д.).

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации значимых проектов на территории города проводится посредством проведения конкурсного отбора среди участников заявителей. По сложившейся практике предусмотрен прием заявок от организаций на предоставление субсидий и отбор лучших проектов в первом квартале каждого календарного года. По итогам конкурсного отбора победителям перечисляются денежные средства на реализацию заявленных проектов строго по целевому назначению. При этом до конца календарного года каждая организация, получившая субсидию, представляет полный финансовый отчет об использовании бюджетных средств.

В соответствии с Решением городского Совета депутатов от 27.03.2013 № III – 4-5 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» производится расчет и начисление пенсии лицам, имеющим на это право.

Постановлением Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) «Об установлении льготных тарифов для населения МО «Мирнинского района» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения» ежегодно утверждаются льготные тарифы.

В соответствии постановлением Правления ГКЦ-РЭК РС(Я) от 06.06.2021 № 61 «О розничных ценах на газ природный (сетевой), поставляемый АО «АЛРОСА-Газ» населению Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на коммунально-бытовые нужды» установлены розничные цены на газ, поставляемый АО «АЛРОСА-Газ» населению.

Постановлением от 30.12.2020 № 360 Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Республике Саха (Якутия)» утверждены тарифы на электрическую энергию.

Предельные единые тарифы на услуги регионального оператора ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия) на 2020-2022 гг. приложение №4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2019 года № 217.